## 更新
基础版本 | 通用主题和点位数据V1.7.5
内容版本 | V1.7
格式版本 | V2
EDA版本 | v1.5.3.5
生成时间 | 20251112132456

## 接入站点
项目编号 | SJ2025B3781
项目名称 | 中和汇能-山东125kW261kWh工商业液冷储能项目
站点位置
模板版本 | V2
是否多协议 | 是

## 主题定义
版本 | 主题类别 | 主题描述 | 数据维度 | EMS上行主题 | EMS下行主题 | EMS上行历史主题 | 联动触发下一主题 | 传输模式 | 传输参数 | 所属设备 | 生效匹配 | 所属分类 | 分类标识
V1.0 | 遥测 | 堆实时数据 | array | /${ProductSN}/${DeviceSN}/rtg/data/array/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex} |  | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/data/array/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex} |  | 周期传输 | 30000 | array | default | array
V1.0 |  | 簇实时数据 | cluster | /${ProductSN}/${DeviceSN}/rtg/data/cluster/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex} |  | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/data/cluster/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex} |  | 周期传输 | 30000 | cluster | default | cluster
V1.0 |  | 单体实时数据 | cell | /${ProductSN}/${DeviceSN}/rtg/data/cell/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex} |  | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/data/cell/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex} |  | 周期传输 | 30000 | cell | default | cell
V1.0 |  | 4G通讯信息 | t4ginfo | /${ProductSN}/${DeviceSN}/rtg/data/t4GInfo |  | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/data/t4GInfo |  | 周期传输 | 30000 | t4ginfo | default | t4ginfo
V1.0 |  | EMS实时数据 | ems | /${ProductSN}/${DeviceSN}/rtg/data/ems |  | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/data/ems |  | 周期传输 | 30000 | ems | default | ems
V1.6 |  | EMU实时数据 | emu | /${ProductSN}/${DeviceSN}/rtg/data/emu |  | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/data/emu |  | 周期传输 | 30000 | emu | default | emu
V1.0 |  | PCS实时数据 | pcs | /${ProductSN}/${DeviceSN}/rtg/data/pcs/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex} |  | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/data/pcs/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex} |  | 周期传输 | 30000 | pcs | default | pcs-enjiu-enjiu-v15
V1.0 |  | AEMS储能计量电表电表实时数据 | meter-aems-storage | /${ProductSN}/${DeviceSN}/rtg/data/meter/aems/storage/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/data/meter/aems/storage/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | 周期传输 | 30000 | meter | acrel-dtsd1352-model | meter-acrel-dtsd1352-model
V1.0 |  | AEMS储能计量电表电表实时数据 | meter-aems-storage | /${ProductSN}/${DeviceSN}/rtg/data/meter/aems/storage/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/data/meter/aems/storage/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | 周期传输 | 30000 | meter | meter-null-v1 | meter-meter-null-v1
V1.0 |  | AEMS储能计量电表电表实时数据 | meter-aems-storage | /${ProductSN}/${DeviceSN}/rtg/data/meter/aems/storage/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/data/meter/aems/storage/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | 周期传输 | 30000 | meter | dlt645-2007-model | meter-dlt645-2007-model
V1.0 |  | AEMS储能计量电表电表实时数据 | meter-aems-storage | /${ProductSN}/${DeviceSN}/rtg/data/meter/aems/storage/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/data/meter/aems/storage/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | 周期传输 | 30000 | meter | acrel-adl400-model | meter-acrel-adl400-model
V1.0 |  | AEMS储能计量电表电表实时数据 | meter-aems-storage | /${ProductSN}/${DeviceSN}/rtg/data/meter/aems/storage/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/data/meter/aems/storage/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | 周期传输 | 30000 | meter | acrel-adw300-model | meter-acrel-adw300-model
V1.0 |  | MEMS计量电表电表实时数据 | meter-mems-storage | /${ProductSN}/${DeviceSN}/rtg/data/meter/mems/storage/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/data/meter/mems/storage/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | 周期传输 | 30000 | meter | acrel-amc1.4-v1 | meter-acrel-amc1.4-v1
V1.0 |  | LEMS逆流电表电表实时数据 | meter-lems-antireflux | /${ProductSN}/${DeviceSN}/rtg/data/meter/lems/antireflux/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/data/meter/lems/antireflux/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | 周期传输 | 30000 | meter | acrel-adl400-v13 | meter-acrel-adl400-v13
V1.0 |  | LEMS逆流电表电表实时数据 | meter-lems-antireflux | /${ProductSN}/${DeviceSN}/rtg/data/meter/lems/antireflux/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/data/meter/lems/antireflux/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | 周期传输 | 30000 | meter | acrel-amc1.4-v1 | meter-acrel-amc1.4-v1
V1.0 |  | LEMS逆流电表电表实时数据 | meter-lems-antireflux | /${ProductSN}/${DeviceSN}/rtg/data/meter/lems/antireflux/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/data/meter/lems/antireflux/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | 周期传输 | 30000 | meter | meter-null-v1 | meter-meter-null-v1
V1.0 |  | LEMS逆流电表电表实时数据 | meter-lems-antireflux | /${ProductSN}/${DeviceSN}/rtg/data/meter/lems/antireflux/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/data/meter/lems/antireflux/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | 周期传输 | 30000 | meter | sfere-pd194ze20x-v1 | meter-sfere-pd194ze20x-v1
V1.0 |  | LEMS逆流电表电表实时数据 | meter-lems-antireflux | /${ProductSN}/${DeviceSN}/rtg/data/meter/lems/antireflux/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/data/meter/lems/antireflux/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | 周期传输 | 30000 | meter | acrel-adw300-v6 | meter-acrel-adw300-v6
V1.0 |  | LEMS逆流电表电表实时数据 | meter-lems-antireflux | /${ProductSN}/${DeviceSN}/rtg/data/meter/lems/antireflux/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/data/meter/lems/antireflux/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | 周期传输 | 30000 | meter | willfar-dtsd342-v2 | meter-willfar-dtsd342-v2
V1.0 |  | LEMS逆流电表电表实时数据 | meter-lems-antireflux | /${ProductSN}/${DeviceSN}/rtg/data/meter/lems/antireflux/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/data/meter/lems/antireflux/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | 周期传输 | 30000 | meter | acrel-dtsd1352-v19 | meter-acrel-dtsd1352-v19
V1.0 |  | LEMS需量电表电表实时数据 | meter-lems-demand | /${ProductSN}/${DeviceSN}/rtg/data/meter/lems/demand/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/data/meter/lems/demand/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | 周期传输 | 30000 | meter | acrel-amc1.4-v1 | meter-acrel-amc1.4-v1
V1.0 |  | LEMS需量电表电表实时数据 | meter-lems-demand | /${ProductSN}/${DeviceSN}/rtg/data/meter/lems/demand/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/data/meter/lems/demand/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | 周期传输 | 30000 | meter | meter-null-v1 | meter-meter-null-v1
V1.0 |  | 液冷实时数据 | liqcool | /${ProductSN}/${DeviceSN}/rtg/data/liqcool/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/data/liqcool/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | 周期传输 | 30000 | liqcool | blackshields-comm-g1 | liqcool-blackshields-comm-g1
V1.0 |  | 除湿器实时数据 | drier | /${ProductSN}/${DeviceSN}/rtg/data/drier/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/data/drier/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | 周期传输 | 30000 | drier | sanda-sdcs-v5 | drier-sanda-sdcs-v5
V1.0 |  | 除湿器实时数据 | drier | /${ProductSN}/${DeviceSN}/rtg/data/drier/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/data/drier/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | 周期传输 | 30000 | drier | sanda-sdcs-g6 | drier-sanda-sdcs-g6
V1.0 |  | 消防实时数据 | fire | /${ProductSN}/${DeviceSN}/rtg/data/fire/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/data/fire/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | 周期传输 | 30000 | fire | zhta-v1-v4 | fire-zhta-v1-v4
V1.0 | 遥信 | 堆状态数据 | array | /${ProductSN}/${DeviceSN}/rtg/status/array/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex} |  | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/status/array/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex} |  | 周期传输 | 30000 | array | default | array
V1.0 |  | 簇状态数据 | cluster | /${ProductSN}/${DeviceSN}/rtg/status/cluster/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex} |  | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/status/cluster/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex} |  | 周期传输 | 30000 | cluster | default | cluster
V1.6 |  | EMU状态数据 | emu | /${ProductSN}/${DeviceSN}/rtg/status/emu |  | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/status/emu |  | 周期传输 | 30000 | emu | default | emu
V1.0 |  | PCS状态数据 | pcs | /${ProductSN}/${DeviceSN}/rtg/status/pcs/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex} |  | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/status/pcs/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex} |  | 周期传输 | 30000 | pcs | default | pcs-enjiu-enjiu-v15
V1.0 |  | AEMS储能计量电表电表状态数据 | meter-aems-storage | /${ProductSN}/${DeviceSN}/rtg/status/meter/aems/storage/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/status/meter/aems/storage/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | 周期传输 | 30000 | meter | acrel-dtsd1352-model | meter-acrel-dtsd1352-model
V1.0 |  | AEMS储能计量电表电表状态数据 | meter-aems-storage | /${ProductSN}/${DeviceSN}/rtg/status/meter/aems/storage/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/status/meter/aems/storage/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | 周期传输 | 30000 | meter | meter-null-v1 | meter-meter-null-v1
V1.0 |  | AEMS储能计量电表电表状态数据 | meter-aems-storage | /${ProductSN}/${DeviceSN}/rtg/status/meter/aems/storage/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/status/meter/aems/storage/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | 周期传输 | 30000 | meter | dlt645-2007-model | meter-dlt645-2007-model
V1.0 |  | AEMS储能计量电表电表状态数据 | meter-aems-storage | /${ProductSN}/${DeviceSN}/rtg/status/meter/aems/storage/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/status/meter/aems/storage/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | 周期传输 | 30000 | meter | acrel-adl400-model | meter-acrel-adl400-model
V1.0 |  | AEMS储能计量电表电表状态数据 | meter-aems-storage | /${ProductSN}/${DeviceSN}/rtg/status/meter/aems/storage/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/status/meter/aems/storage/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | 周期传输 | 30000 | meter | acrel-adw300-model | meter-acrel-adw300-model
V1.0 |  | MEMS计量电表电表状态数据 | meter-mems-storage | /${ProductSN}/${DeviceSN}/rtg/status/meter/mems/storage/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/status/meter/mems/storage/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | 周期传输 | 30000 | meter | acrel-amc1.4-v1 | meter-acrel-amc1.4-v1
V1.0 |  | LEMS逆流电表电表状态数据 | meter-lems-antireflux | /${ProductSN}/${DeviceSN}/rtg/status/meter/lems/antireflux/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/status/meter/lems/antireflux/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | 周期传输 | 30000 | meter | acrel-adl400-v13 | meter-acrel-adl400-v13
V1.0 |  | LEMS逆流电表电表状态数据 | meter-lems-antireflux | /${ProductSN}/${DeviceSN}/rtg/status/meter/lems/antireflux/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/status/meter/lems/antireflux/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | 周期传输 | 30000 | meter | acrel-amc1.4-v1 | meter-acrel-amc1.4-v1
V1.0 |  | LEMS逆流电表电表状态数据 | meter-lems-antireflux | /${ProductSN}/${DeviceSN}/rtg/status/meter/lems/antireflux/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/status/meter/lems/antireflux/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | 周期传输 | 30000 | meter | meter-null-v1 | meter-meter-null-v1
V1.0 |  | LEMS逆流电表电表状态数据 | meter-lems-antireflux | /${ProductSN}/${DeviceSN}/rtg/status/meter/lems/antireflux/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/status/meter/lems/antireflux/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | 周期传输 | 30000 | meter | sfere-pd194ze20x-v1 | meter-sfere-pd194ze20x-v1
V1.0 |  | LEMS逆流电表电表状态数据 | meter-lems-antireflux | /${ProductSN}/${DeviceSN}/rtg/status/meter/lems/antireflux/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/status/meter/lems/antireflux/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | 周期传输 | 30000 | meter | acrel-adw300-v6 | meter-acrel-adw300-v6
V1.0 |  | LEMS逆流电表电表状态数据 | meter-lems-antireflux | /${ProductSN}/${DeviceSN}/rtg/status/meter/lems/antireflux/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/status/meter/lems/antireflux/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | 周期传输 | 30000 | meter | willfar-dtsd342-v2 | meter-willfar-dtsd342-v2
V1.0 |  | LEMS逆流电表电表状态数据 | meter-lems-antireflux | /${ProductSN}/${DeviceSN}/rtg/status/meter/lems/antireflux/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/status/meter/lems/antireflux/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | 周期传输 | 30000 | meter | acrel-dtsd1352-v19 | meter-acrel-dtsd1352-v19
V1.0 |  | LEMS需量电表电表状态数据 | meter-lems-demand | /${ProductSN}/${DeviceSN}/rtg/status/meter/lems/demand/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/status/meter/lems/demand/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | 周期传输 | 30000 | meter | acrel-amc1.4-v1 | meter-acrel-amc1.4-v1
V1.0 |  | LEMS需量电表电表状态数据 | meter-lems-demand | /${ProductSN}/${DeviceSN}/rtg/status/meter/lems/demand/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/status/meter/lems/demand/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | 周期传输 | 30000 | meter | meter-null-v1 | meter-meter-null-v1
V1.0 |  | 液冷状态数据 | liqcool | /${ProductSN}/${DeviceSN}/rtg/status/liqcool/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/status/liqcool/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | 周期传输 | 30000 | liqcool | blackshields-comm-g1 | liqcool-blackshields-comm-g1
V1.0 |  | 除湿器状态数据 | drier | /${ProductSN}/${DeviceSN}/rtg/status/drier/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/status/drier/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | 周期传输 | 30000 | drier | sanda-sdcs-v5 | drier-sanda-sdcs-v5
V1.0 |  | 消防状态数据 | fire | /${ProductSN}/${DeviceSN}/rtg/status/fire/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/status/fire/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | 周期传输 | 30000 | fire | zhta-v1-v4 | fire-zhta-v1-v4
V1.0 |  | 硬件IO状态数据 | io | /${ProductSN}/${DeviceSN}/rtg/status/io/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/status/io/${arrNum}/${CluNum}/${devIndex}/extend/${ManuModel} |  | 周期传输 | 30000 | io | gold-v1 | io-gold-v1
V1.0 | 遥调 | EMU参数设置(功率模式) | emu | /${ProductSN}/${DeviceSN}/cmd/get/emu/powerCmd | /${ProductSN}/${DeviceSN}/cmd/set/emu/powerCmd | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/emu/powerCmd |  | 周期传输 | 30000 | emu | default | emu
V1.0 |  | 总功率设置 | emu | /${ProductSN}/${DeviceSN}/cmd/get/emu/totalPower | /${ProductSN}/${DeviceSN}/cmd/set/emu/totalPower | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/emu/totalPower |  | 周期传输 | 30000 | emu | default | emu
V1.0 |  | 调度功率设置 | emu | /${ProductSN}/${DeviceSN}/cmd/get/emu/dispatchPower | /${ProductSN}/${DeviceSN}/cmd/set/emu/dispatchPower | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/emu/dispatchPower |  | 周期传输 | 30000 | emu | default | emu
V1.0 |  | 防逆流功率参数 | emu | /${ProductSN}/${DeviceSN}/cmd/get/emu/antiRefluxCtrl | /${ProductSN}/${DeviceSN}/cmd/set/emu/antiRefluxCtrl | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/emu/antiRefluxCtrl |  | 周期传输 | 30000 | emu | default | emu
V1.0 |  | 24小时计划 | emu | /${ProductSN}/${DeviceSN}/cmd/get/emu/planPower | /${ProductSN}/${DeviceSN}/cmd/set/emu/planPower | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/emu/planPower |  | 周期传输 | 30000 | emu | default | emu
V1.6 |  | Mems层防逆流 | emu | /${ProductSN}/${DeviceSN}/cmd/get/emu/v2/memsAntiReflux | /${ProductSN}/${DeviceSN}/cmd/set/emu/v2/memsAntiReflux | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/emu/v2/memsAntiReflux |  | 周期传输 | 30000 | emu | default | emu
V1.6 |  | Lems层防逆流 | emu | /${ProductSN}/${DeviceSN}/cmd/get/emu/v2/lemsAntiReflux | /${ProductSN}/${DeviceSN}/cmd/set/emu/v2/lemsAntiReflux | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/emu/v2/lemsAntiReflux |  | 周期传输 | 30000 | emu | default | emu
V1.6 |  | Aems层防逆流 | emu | /${ProductSN}/${DeviceSN}/cmd/get/emu/v2/aemsAntiReflux | /${ProductSN}/${DeviceSN}/cmd/set/emu/v2/aemsAntiReflux | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/emu/v2/aemsAntiReflux |  | 周期传输 | 30000 | emu | default | emu
V1.6 |  | Mems层静态需量控制 | emu | /${ProductSN}/${DeviceSN}/cmd/get/emu/v2/memsStaticDemand | /${ProductSN}/${DeviceSN}/cmd/set/emu/v2/memsStaticDemand | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/emu/v2/memsStaticDemand |  | 周期传输 | 30000 | emu | default | emu
V1.6 |  | Mems层动态需量控制 | emu | /${ProductSN}/${DeviceSN}/cmd/get/emu/v2/memsDynamicDemand | /${ProductSN}/${DeviceSN}/cmd/set/emu/v2/memsDynamicDemand | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/emu/v2/memsDynamicDemand |  | 周期传输 | 30000 | emu | default | emu
V1.6 |  | Lems层静态需量控制 | emu | /${ProductSN}/${DeviceSN}/cmd/get/emu/v2/lemsStaticDemand | /${ProductSN}/${DeviceSN}/cmd/set/emu/v2/lemsStaticDemand | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/emu/v2/lemsStaticDemand |  | 周期传输 | 30000 | emu | default | emu
V1.6 |  | Lems层动态需量控制 | emu | /${ProductSN}/${DeviceSN}/cmd/get/emu/v2/lemsDynamicDemand | /${ProductSN}/${DeviceSN}/cmd/set/emu/v2/lemsDynamicDemand | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/emu/v2/lemsDynamicDemand |  | 周期传输 | 30000 | emu | default | emu
V1.6 |  | Aems层静态需量控制 | emu | /${ProductSN}/${DeviceSN}/cmd/get/emu/v2/aemsStaticDemand | /${ProductSN}/${DeviceSN}/cmd/set/emu/v2/aemsStaticDemand | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/emu/v2/aemsStaticDemand |  | 周期传输 | 30000 | emu | default | emu
V1.6 |  | Aems层动态需量控制 | emu | /${ProductSN}/${DeviceSN}/cmd/get/emu/v2/aemsDynamicDemand | /${ProductSN}/${DeviceSN}/cmd/set/emu/v2/aemsDynamicDemand | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/emu/v2/aemsDynamicDemand |  | 周期传输 | 30000 | emu | default | emu
V1.7 |  | 峰谷套利 | emu | /${ProductSN}/${DeviceSN}/cmd/get/emu/peakValleyPower | /${ProductSN}/${DeviceSN}/cmd/set/emu/peakValleyPower | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/emu/peakValleyPower |  | 周期传输 | 30000 | emu | default | emu
V1.6 | 遥控 | EMS远程急停 | emu | /${ProductSN}/${DeviceSN}/cmd/get/emu/emsStop | /${ProductSN}/${DeviceSN}/cmd/set/emu/emsStop | /${ProductSN}/${DeviceSN}/history/emu/emsStop |  | 周期传输 | 30000 | emu | default | emu

## 遥测
版本 | 设备主题 | 数据维度 | JSON/protobuf字段 | 属性标识 | 名称 | 类型 | 高特内部使用标识 | 数值功能定义 | 单位 | 有效精度 | 最小值 | 最大值 | 数据类别 | 所属设备 | 所属分类 | 参数 | 分类标识 | 内部变量
V1.0 | 4G卡信息 | t4ginfo | 0 | ccuno | 设备节点编码 | int32 | [6 empty] | 表点数据 | t4ginfo | t4ginfo |  |  | $ccuno
V1.0 |  |  | 1 | SimCard | 卡状态 | string | [6 empty] | 扩展数据 |  |  |  |  | $GetSimCardString
V1.0 |  |  | 2 | Mfrs | 模块厂商 | string | [6 empty] | 扩展数据 |  |  |  |  | $GetMfrsString
V1.0 |  |  | 3 | PML | 4G模块产品型号 | string | [6 empty] | 扩展数据 |  |  |  |  | $GetPMLString
V1.0 |  |  | 4 | Firmware | 模块软件版本 | string | [6 empty] | 扩展数据 |  |  |  |  | $GetFirmwareString
V1.0 |  |  | 5 | IEMI | 模块串号 | string | [6 empty] | 扩展数据 |  |  |  |  | $GetIEMIString
V1.0 |  |  | 6 | ICCID | SIM卡号 | string | [6 empty] | 扩展数据 |  |  |  |  | $GetICCIDString
V1.0 |  |  | 7 | MCC | 移动国家码 | string | [6 empty] | 扩展数据 |  |  |  |  | $GetMCCString
V1.0 |  |  | 8 | MNC | 运营商编码 | string | [6 empty] | 扩展数据 |  |  |  |  | $GetMNCString
V1.0 |  |  | 9 | CEREG_INFO | 运营商网络注册信息 | string | [6 empty] | 扩展数据 |  |  |  |  | $GetCEREGInfoString
V1.0 |  |  | 10 | REG_STATUS | 网络注册状态 | string | [6 empty] | 扩展数据 |  |  |  |  | $GetRegStatusString
V1.0 |  |  | 11 | NETWORK_TYPE | 注册网络类型 | string | [6 empty] | 扩展数据 |  |  |  |  | $GetNetworkTypeString
V1.0 |  |  | 12 | LAC | 位置编码 | string | [6 empty] | 扩展数据 |  |  |  |  | $GetLACString
V1.0 |  |  | 13 | CID | 机站编码 | string | [6 empty] | 扩展数据 |  |  |  |  | $GetCIDString
V1.0 |  |  | 14 | CSQ_PER | 信号强度百分比 | string | [6 empty] | 扩展数据 |  |  |  |  | $GetCSQPerString
V1.0 |  |  | 15 | Ip | ppp0端口IP | string | [6 empty] | 扩展数据 |  |  |  |  | $GetIpString
V1.0 |  |  | 16 | Ts | 时间戳 | int32 | [6 empty] | 表点数据 |  |  |  |  | $ts
V1.0 | EMS | EMS | 0 | ccuno | 设备节点编码 | int32 | [6 empty] | 表点数据 | EMS | ems |  |  | $ccuno
V1.0 |  |  | 1 | Model_Version | 设备型号 | string | [6 empty] | 扩展数据 |  |  |  |  | $GetModelVersionString
V1.0 |  |  | 2 | Devsid | 设备编号（SN） | string | [6 empty] | 扩展数据 |  |  |  |  | $GetDevsIdString
V1.0 |  |  | 3 | EMSversion | EMS软件版本号 | string | [6 empty] | 扩展数据 |  |  |  |  | $GetEMSVersionString
V1.0 |  |  | 4 | CcuId | ICCID | string | [6 empty] | 扩展数据 |  |  |  |  | $GetCcuIdString
V1.0 |  |  | 5 | TimeZone | 时区 | string | [6 empty] | 扩展数据 |  |  |  |  | $GetExecCommand
V1.6 | EMU | EMU | 1 | PCSSumsActivePower | pcs实际总有功功率(汇总) | float32 | [6 empty] | 表点数据 | EMU | emu |  |  | emu_now_p
V1.6 |  |  | 2 | PCSSumsReactivePower | pcs实际总无功功率(汇总) | float32 | [6 empty] | 表点数据 |  |  |  |  | emu_now_q
V1.6 |  |  | 3 | DCBusVol | 母线电压 | float32 | [6 empty] | 表点数据 |  |  |  |  | emu_ac_vol
V1.6 |  |  | 4 | DCBusVur | 母线电流 | float32 | [6 empty] | 表点数据 |  |  |  |  | emu_ac_cur
V1.6 |  |  | 5 | SumsSOC | 总soc(汇总) | float32 | [6 empty] | 表点数据 |  |  |  |  | emu_soc
V1.6 |  |  | 7 | CellSums | 电池总节数(汇总) | int32 | [6 empty] | 表点数据 |  |  |  |  | emu_bat_cnt
V1.6 |  |  | 8 | BatteryAverageTem | 电池平均温度(汇总) | float32 | [6 empty] | 表点数据 |  |  |  |  | emu_batave_tmp
V1.6 |  |  | 9 | BatteryMaxTemDif | 电池最大温差(汇总) | float32 | [6 empty] | 表点数据 |  |  |  |  | emu_batdif_tmp
V1.6 |  |  | 10 | MaxCellVol | 最高单体电压值(汇总) | float32 | [6 empty] | 表点数据 |  |  |  |  | emu_celmax_vol
V1.6 |  |  | 11 | MinCellVol | 最低单体电压值(汇总) | float32 | [6 empty] | 表点数据 |  |  |  |  | emu_celmin_vol
V1.6 |  |  | 16 | MaxAllowChargPower | 系统最大允许充电功率 | float32 | {"unit":"kW"} |  | kW |  |  |  | 表点数据 |  |  |  |  | emu_allow_chgpow
V1.6 |  |  | 17 | MinAllowChargPower | 系统最大允许放电功率 | float32 | {"unit":"kW"} |  | kW |  |  |  | 表点数据 |  |  |  |  | emu_allow_dispow
V1.6 |  |  | 19 | ControlSrc | 控制源(本地0/远程1/其他) | int32 | [6 empty] | 表点数据 |  |  |  |  | emu_src_cod
V1.6 |  |  | 20 | EmuEnChgCap | 可充电量 | float32 | [6 empty] | 表点数据 |  |  |  |  | emuenchg_cap
V1.6 |  |  | 21 | EmuEnDisCap | 可放电量 | float32 | [6 empty] | 表点数据 |  |  |  |  | emuendis_cap
V1.6 |  |  | 22 | Ts | 时间戳 | int64 | [6 empty] | 表点数据 |  |  |  |  | $ts
V1.6 |  |  | 23 | SysStatus | 系统状态 | int32 | [6 empty] | 表点数据 |  |  |  |  | emu_sta
V1.6 |  |  | 24 | EmuModCod | 指令模式(0子系统/1计划/2总指令) | int32 | [6 empty] | 表点数据 |  |  |  |  | emu_mod_cod
V1.6 |  |  | 25 | EmuAutoMod | 0:时令,1:时效,2:曲线 | int32 | [6 empty] | 表点数据 |  |  |  |  | emu_auto_mod
V1.6 |  |  | 26 | RunStatus | 电池状态(汇总) | int32 | [6 empty] | 表点数据 |  |  |  |  | emu_bat_sta
V1.6 |  |  | 27 | EnChgPow | EMU限功率后允许充电功率 | float32 | {"unit":"kW"} |  | kW |  |  |  | 表点数据 |  |  |  |  | emu_enchgpow
V1.6 |  |  | 28 | EnDisPow | EMU限功率后允许放电功率 | float32 | {"unit":"kW"} |  | kW |  |  |  | 表点数据 |  |  |  |  | emu_endispow
V1.0 | 单体 | Cell | 0 | ccuno | 设备节点编码 | int32 | [6 empty] | 表点数据 | Cell | cell |  |  | $ccuno
V1.0 |  |  | 1 | ArrNo | 堆号 | int32 | [6 empty] | 表点数据 |  |  |  |  | $arrnum
V1.0 |  |  | 2 | CluNo | 簇号 | int32 | [6 empty] | 表点数据 |  |  |  |  | $devno
V1.0 |  |  | 3 | CelVol | 单体电压 | float32[] | {"step":0.01,"unit":"V"} |  | V | 0.01 |  |  | 扩展数据 |  |  |  |  | $GetCelVolSliceFloat
V1.0 |  |  | 4 | CelTem | 单体温度 | float32[] | {"step":0.1,"unit":"℃"} |  | ℃ | 0.1 |  |  | 扩展数据 |  |  |  |  | $GetCelTemSliceFloat
V1.0 |  |  | 5 | CelSOC | 单体SOC | float32[] | [6 empty] | 扩展数据 |  |  |  |  | $GetCelSOCSliceFloat
V1.0 |  |  | 6 | CelSOH | 单体SOH | float32[] | [6 empty] | 扩展数据 |  |  |  |  | $GetCelSOHSliceFloat
V1.0 |  |  | 7 | Ts | 时间戳秒 | int64 | [6 empty] | 表点数据 |  |  |  |  | $ts
V1.0 | 堆 | Array | 0 | ccuno | 设备节点编码 | int32 | [6 empty] | 表点数据 | Array | array |  |  | $ccuno
V1.0 |  |  | 1 | arrno | 堆号 | int32 | [6 empty] | 表点数据 |  |  |  |  | $devno
V1.0 |  |  | 2 | arrStatus | 电池堆运行状态 | int32 | {"enum":{"0": "停机", "1": "充电", "2": "放电", "3": "待机", "4": "故障"}} | "0": "停机", "1": "充电", "2": "放电", "3": "待机", "4": "故障" |  |  |  |  | 表点数据 |  |  |  |  | arrstate
V1.0 |  |  | 3 | cluSums | 安装电池组数 | int32 | [6 empty] | 表点数据 |  |  |  |  | bcm_count
V1.0 |  |  | 5 | cluMaxSocNum | 簇SOC最大簇号 | int32 | [6 empty] | 表点数据 |  |  |  |  | arrmax_soc_cluno
V1.0 |  |  | 6 | cluMinSocNum | 簇SOC最小簇号 | int32 | [6 empty] | 表点数据 |  |  |  |  | arrmin_soc_cluno
V1.0 |  |  | 7 | cluMaxVolNum | 簇电压最大簇号 | int32 | [6 empty] | 表点数据 |  |  |  |  | arrmax_vol_cluno
V1.0 |  |  | 8 | cluMinVolNum | 簇电压最小簇号 | int32 | [6 empty] | 表点数据 |  |  |  |  | arrmin_vol_cluno
V1.0 |  |  | 9 | maxCellVolCluNum | 最高单体电压电池簇号 | int32 | [6 empty] | 表点数据 |  |  |  |  | arrmax_vol_cluno
V1.0 |  |  | 10 | maxCellVolCellNum | 最高单体电压所在簇的簇内编号 | int32 | [6 empty] | 表点数据 |  |  |  |  | arrmax_vol_cellno
V1.0 |  |  | 11 | minCellVolCluNum | 最低单体电压电池簇号 | int32 | [6 empty] | 表点数据 |  |  |  |  | arrmin_vol_cluno
V1.0 |  |  | 12 | minCellVolCellNum | 最低单体电压所在簇的簇内编号 | int32 | [6 empty] | 表点数据 |  |  |  |  | arrmin_vol_cellno
V1.0 |  |  | 13 | maxCellTemCluNum | 最高单体温度电池簇号 | int32 | [6 empty] | 表点数据 |  |  |  |  | arrmax_tmp_cluno
V1.0 |  |  | 14 | maxCellTemCellNum | 最高单体温度所在簇的簇内编号 | int32 | [6 empty] | 表点数据 |  |  |  |  | arrmax_tmp_cellno
V1.0 |  |  | 15 | minCellTemCluNum | 最低单体温度电池簇号 | int32 | [6 empty] | 表点数据 |  |  |  |  | arrmin_tmp_cluno
V1.0 |  |  | 16 | minCellTemCellNum | 最低单体温度所在簇的簇内编号 | int32 | [6 empty] | 表点数据 |  |  |  |  | arrmin_tmp_cellno
V1.0 |  |  | 17 | arrVol | 电池堆电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据 |  |  |  |  | arrvol
V1.0 |  |  | 18 | arrCur | 电池堆电流 | float32 | {"step":0.1,"unit":"A"} |  | A | 0.1 |  |  | 表点数据 |  |  |  |  | arrcur
V1.0 |  |  | 19 | arrSOC | 电池堆SOC | float32 | {"max":100,"min":0,"unit":"%"} |  | % |  | 0 | 100 | 表点数据 |  |  |  |  | arrsoc
V1.0 |  |  | 20 | arrSOH | 电池堆SOH | float32 | {"max":100,"min":0,"unit":"%"} |  | % |  | 0 | 100 | 表点数据 |  |  |  |  | arrsoh
V1.0 |  |  | 21 | arrRechaElec | 电池堆可充电量 | float32 | {"step":0.1,"unit":"kWh"} |  | kWh | 0.1 |  |  | 表点数据 |  |  |  |  | arrenchg_cap
V1.0 |  |  | 22 | arrRedischgElec | 电池堆可放电量 | float32 | {"step":0.1,"unit":"kWh"} |  | kWh | 0.1 |  |  | 表点数据 |  |  |  |  | arrendis_cap
V1.0 |  |  | 23 | arrLastRechaElec | 电池堆单次充电电量 | float32 | {"step":0.1,"unit":"kWh"} |  | kWh | 0.1 |  |  | 表点数据 |  |  |  |  | arronechg_cap
V1.0 |  |  | 24 | arrLastRedischgElec | 电池堆单次放电电量 | float32 | {"step":0.1,"unit":"kWh"} |  | kWh | 0.1 |  |  | 表点数据 |  |  |  |  | arronedis_cap
V1.0 |  |  | 25 | arrSumsChaElec | 电池堆充电量累加值 | float32 | {"step":0.1,"unit":"kWh"} |  | kWh | 0.1 |  |  | 表点数据 |  |  |  |  | arrchg_cap
V1.0 |  |  | 26 | arrSumsDischgElec | 电池堆放电量累加值 | float32 | {"step":0.1,"unit":"kWh"} |  | kWh | 0.1 |  |  | 表点数据 |  |  |  |  | arrdis_cap
V1.0 |  |  | 27 | CellVolDif | 单体电压压差极差值 | float32 | {"step":0.001,"unit":"V"} |  | V | 0.001 |  |  | 表点数据 |  |  |  |  | arrdifvol
V1.0 |  |  | 28 | maxCellVol | 最高单体电压 | float32 | {"step":0.001,"unit":"V"} |  | V | 0.001 |  |  | 表点数据 |  |  |  |  | arrmax_vol
V1.0 |  |  | 29 | minCellVol | 最低单体电压 | float32 | {"step":0.001,"unit":"V"} |  | V | 0.001 |  |  | 表点数据 |  |  |  |  | arrmin_vol
V1.0 |  |  | 30 | CellTemDif | 单体温度温差极差值 | float32 | {"step":1,"unit":"℃"} |  | ℃ | 1 |  |  | 表点数据 |  |  |  |  | arrdiftem
V1.0 |  |  | 31 | maxCellTem | 最高电池温度 | float32 | {"step":1,"unit":"℃"} |  | ℃ | 1 |  |  | 表点数据 |  |  |  |  | arrmax_tmp
V1.0 |  |  | 32 | minCellTem | 最低电池温度 | float32 | {"step":1,"unit":"℃"} |  | ℃ | 1 |  |  | 表点数据 |  |  |  |  | arrmin_tmp
V1.0 |  |  | 33 | CluSocDif | 组SOC差极差值 | float32 | {"max":100,"min":0,"unit":"%"} |  | % |  | 0 | 100 | 扩展数据 |  |  |  |  | $GetCluSocDifFloat
V1.0 |  |  | 34 | cluMaxSoc | 组SOC最大 | float32 | {"max":100,"min":0,"unit":"%"} |  | % |  | 0 | 100 | 扩展数据 |  |  |  |  | $GetCluMaxSocFloat
V1.0 |  |  | 35 | cluMinSoc | 组SOC最小 | float32 | {"max":100,"min":0,"unit":"%"} |  | % |  | 0 | 100 | 扩展数据 |  |  |  |  | $GetCluMinSocFloat
V1.0 |  |  | 36 | CluVolDif | 组电压差极差值 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据 |  |  |  |  | arrvoldiff
V1.0 |  |  | 37 | cluMaxVol | 组电压最大 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据 |  |  |  |  | arrclumaxvol
V1.0 |  |  | 38 | cluMinVol | 组电压最小 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据 |  |  |  |  | arrcluminvol
V1.0 |  |  | 39 | arrMaxReChaPower | 电池堆当前允许最大充电功率 | float32 | {"step":0.1,"unit":"kW"} |  | kW | 0.1 |  |  | 表点数据 |  |  |  |  | arr_enchgpow
V1.0 |  |  | 40 | arrMaxReDischgPower | 电池堆当前允许最大放电功率 | float32 | {"step":0.1,"unit":"kW"} |  | kW | 0.1 |  |  | 表点数据 |  |  |  |  | arr_endispow
V1.0 |  |  | 41 | arrMaxReChaCur | 电池堆当前允许最大充电电流 | float32 | {"step":0.1,"unit":"A"} |  | A | 0.1 |  |  | 表点数据 |  |  |  |  | arr_enchgcur
V1.0 |  |  | 42 | arrMaxRedischgCur | 电池堆当前允许最大放电电流 | float32 | {"step":0.1,"unit":"A"} |  | A | 0.1 |  |  | 表点数据 |  |  |  |  | arr_endiscur
V1.0 |  |  | 47 | Ts | 时间戳，秒 | int64 | [6 empty] | 表点数据 |  |  |  |  | $ts
V1.0 | 簇 | Cluster | 0 | ccuno | 设备节点编码 | int32 | [6 empty] | 表点数据 | Cluster | cluster
V1.0 |  |  | 1 | arrno | 堆号 | int32 | [6 empty] | 表点数据 |  |  |  |  | $arrnum
V1.0 |  |  | 2 | cluno | 簇号 | int32 | [6 empty] | 表点数据 |  |  |  |  | $devno
V1.0 |  |  | 3 | cluSoc | SOC | float32 | {"max":100,"min":0,"unit":"%"} |  | % |  | 0 | 100 | 表点数据 |  |  |  |  | clusoc
V1.0 |  |  | 4 | clusoh | SOH | float32 | {"max":100,"min":0,"unit":"%"} |  | % |  | 0 | 100 | 表点数据
V1.0 |  |  | 5 | cluStatus | 电池簇运行状态 | int32 | {"enum":{"0": "停机", "1": "充电", "2": "放电", "3": "待机", "4": "故障"}} | "0": "停机", "1": "充电", "2": "放电", "3": "待机", "4": "故障" |  |  |  |  | 表点数据 |  |  |  |  | clustate
V1.0 |  |  | 6 | cluVol | 总电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据 |  |  |  |  | cluvol
V1.0 |  |  | 7 | cluCur | 电流 | float32 | {"step":0.1,"unit":"A"} |  | A | 0.1 |  |  | 表点数据 |  |  |  |  | clucur
V1.0 |  |  | 8 | maxCellVol | 最高单体电压 | float32 | {"step":0.001,"unit":"V"} |  | V | 0.001 |  |  | 表点数据 |  |  |  |  | clumax_vol
V1.0 |  |  | 9 | minCellVol | 最低单体电压 | float32 | {"step":0.001,"unit":"V"} |  | V | 0.001 |  |  | 表点数据 |  |  |  |  | clumin_vol
V1.0 |  |  | 10 | maxCellTem | 最高温度 | float32 | {"step":1,"unit":"℃"} |  | ℃ | 1 |  |  | 表点数据 |  |  |  |  | clumax_tmp
V1.0 |  |  | 11 | minCellTem | 最低温度 | float32 | {"step":1,"unit":"℃"} |  | ℃ | 1 |  |  | 表点数据 |  |  |  |  | clumin_tmp
V1.0 |  |  | 12 | maxCellSOC | 最高SOC | float32 | {"max":100,"min":0,"unit":"%"} |  | % |  | 0 | 100 | 表点数据 |  |  |  |  | clumax_soc
V1.0 |  |  | 13 | minCellSOC | 最低SOC | float32 | {"max":100,"min":0,"unit":"%"} |  | % |  | 0 | 100 | 表点数据 |  |  |  |  | clumin_soc
V1.0 |  |  | 14 | maxCellSOH | 最高SOH | float32 | {"max":100,"min":0,"unit":"%"} |  | % |  | 0 | 100 | 表点数据 |  |  |  |  | clumax_soh
V1.0 |  |  | 15 | minCellSOH | 最低SOH | float32 | {"max":100,"min":0,"unit":"%"} |  | % |  | 0 | 100 | 表点数据 |  |  |  |  | clumin_soh
V1.0 |  |  | 16 | cluPosres | 正对地绝缘电值 | float32 | {"unit":"kΩ"} |  | kΩ |  |  |  | 表点数据 |  |  |  |  | cluposres
V1.0 |  |  | 17 | cluNegres | 负对地绝缘电阻 | float32 | {"unit":"kΩ"} |  | kΩ |  |  |  | 表点数据 |  |  |  |  | clunegres
V1.0 |  |  | 18 | maxCellVolCellNum | 最高单体电压编号 | int32 | [6 empty] | 表点数据 |  |  |  |  | clumax_vol_no
V1.0 |  |  | 19 | minCellVolCellNum | 最低单体电压编号 | int32 | [6 empty] | 表点数据 |  |  |  |  | clumin_vol_no
V1.0 |  |  | 20 | maxCellTemCellNum | 最高温度编号 | int32 | [6 empty] | 表点数据 |  |  |  |  | clumax_tmp_no
V1.0 |  |  | 21 | minCellTemCellNum | 最低温度编号 | int32 | [6 empty] | 表点数据 |  |  |  |  | clumin_tmp_no
V1.0 |  |  | 22 | cellVolTotalSum | 单体电压总和 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据 |  |  |  |  | cluvol
V1.0 |  |  | 31 | cluRtPower | 实时功率 | float32 | {"step":0.1,"unit":"kW"} |  | kW | 0.1 |  |  | 表点数据 |  |  |  |  | clupow
V1.0 |  |  | 32 | cluSumsChaElec | 累计充电电量 | float32 | {"step":0.1,"unit":"kWh"} |  | kWh | 0.1 |  |  | 表点数据 |  |  |  |  | cluchg_cap
V1.0 |  |  | 33 | cluSumsDischgElec | 累计放电电量 | float32 | {"step":0.1,"unit":"kWh"} |  | kWh | 0.1 |  |  | 表点数据 |  |  |  |  | cludis_cap
V1.0 |  |  | 34 | cludaychg_cap | 当日累计充电电量 | float32 | {"step":0.1,"unit":"kWh"} |  | kWh | 0.1 |  |  | 表点数据 |  |  |  |  | cludaychg_cap
V1.0 |  |  | 35 | cludaydis_cap | 当日累计放电电量 | float32 | {"step":0.1,"unit":"kWh"} |  | kWh | 0.1 |  |  | 表点数据 |  |  |  |  | cludaydis_cap
V1.0 |  |  | 36 | cluRechaElec | 可充电量 | float32 | {"step":0.1,"unit":"kWh"} |  | kWh | 0.1 |  |  | 表点数据 |  |  |  |  | cluenchg_cap
V1.0 |  |  | 37 | cluRedischgElec | 可放电量 | float32 | {"step":0.1,"unit":"kWh"} |  | kWh | 0.1 |  |  | 表点数据 |  |  |  |  | cluendis_cap
V1.0 |  |  | 38 | Ts | 时间戳秒 | int64 | [6 empty] | 表点数据 |  |  |  |  | $ts
V1.0 | 除湿器1-4--1-0_sanda-sdcs-v5 | drier | 0 | ccuno | 设备节点编码 | int32 | [6 empty] | 表点数据 | drier | drier-sanda-sdcs-v5
V1.0 |  |  | 1 | ArrNum | 堆号(户外柜默认0) | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 2 | CluNum | 簇号(户外柜默认0) | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 3 | Devno | 设备号(户外柜默认0) | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 4 | Ts | 时间戳 | int64 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 110100002 | time_wet | 即时湿度值 | float32 | {"step":0.1,"unit":"%RH"} |  | %RH | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110100003 | time_tem | 即时温度值 | float32 | {"step":0.1,"unit":"℃"} |  | ℃ | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110100010 | drier_wholerun | 除湿器工作状态 | int32 | {"enum":{"0":"待机","1":"正在除湿","2":"外部温度传感器故障","3":"冷面温度传感器故障","4":"热面温度传感器故障","5":"外部环境温度过高","6":"温度环境温度过高"}} | 0-待机,1-正在除湿,2-外部温度传感器故障,3-冷面温度传感器故障,4-热面温度传感器故障,5-外部环境温度过高,6-温度环境温度过高 |  |  |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110100014 | drier_hotsta | 加热状态 | int32 | {"enum":{"0":"未加热","1":"正在加热"}} | 0-未加热,1-正在加热 |  |  |  |  | 表点数据
V1.0 | 除湿器1-4--1-0_sanda-sdcs-g6 | drier | 0 | ccuno | 设备节点编码 | int32 | [6 empty] | 表点数据 | drier | drier-sanda-sdcs-g6
V1.0 |  |  | 1 | ArrNum | 堆号(户外柜默认0) | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 2 | CluNum | 簇号(户外柜默认0) | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 3 | Devno | 设备号(户外柜默认0) | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 4 | Ts | 时间戳 | int64 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 110100002 | time_wet | 即时湿度值 | float32 | {"step":0.1,"unit":"%RH"} |  | %RH | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110100003 | time_tem | 即时温度值 | float32 | {"step":0.1,"unit":"℃"} |  | ℃ | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110100004 | start_wet | 湿度设置值 | float32 | {"step":0.1,"unit":"%RH"} |  | %RH | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110100005 | stop_wet | 湿度回差值 | float32 | {"step":0.1} |  |  | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110100007 | stopwet_sta1 | 湿度手动 | int32 | {"enum":{"0":"自动","1":"手动"}} | 0-自动,1-手动 |  |  |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110100010 | drier_wholerun | 除湿器工作状态 | int32 | {"enum":{"0":"待机","1":"正在除湿","2":"外部温度传感器故障","3":"冷面温度传感器故障","4":"热面温度传感器故障","5":"外部环境温度过高","6":"温度环境温度过高"}} | 0-待机,1-正在除湿,2-外部温度传感器故障,3-冷面温度传感器故障,4-热面温度传感器故障,5-外部环境温度过高,6-温度环境温度过高 |  |  |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110100024 | drier_outtmp | 温度设置值 | float32 | {"step":0.1} |  |  | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110100033 | temp_ctr_module_sta | 温度控制方式 | int32 | {"enum":{"0":"升温","1":"降温","2":"辅助除湿"}} | 0-升温,1-降温,2-辅助除湿 |  |  |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110100034 | crl_loop_sta | 温度手动 | int32 | {"enum":{"0":"自动","1":"手动"}} | 0-自动,1-手动 |  |  |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110100040 | def_sta | 负载状态 | int32 | {"enum":{"0":"停止","1":"工作"}} | 0-停止,1-工作 |  |  |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110100043 | dew_point_temp | 温度回差值 | float32 | {"step":0.1,"unit":"℃"} |  | ℃ | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 | 消防1-0--1-0_zhta-v1-v4 | fire | 0 | ccuno | 设备节点编码 | int32 | [6 empty] | 表点数据 | fire | fire-zhta-v1-v4
V1.0 |  |  | 1 | ArrNum | 堆号(户外柜默认0) | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 2 | CluNum | 簇号(户外柜默认0) | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 3 | Devno | 设备号(户外柜默认0) | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 4 | Ts | 时间戳 | int64 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 110020006 | fire_co | co浓度 | float32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 110020007 | fire_h2 | h2浓度 | float32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 110020186 | voc_con | VOC浓度 | int32 | {"unit":"ppm"} |  | ppm |  |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110020392 | fire_smoke | 烟雾减光率 | float32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 110020393 | fire_temp | 温度值 | float32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 | 液冷1-2--1-0_blackshields-comm-g1 | liqcool | 0 | ccuno | 设备节点编码 | int32 | [6 empty] | 表点数据 | liqcool | liqcool-blackshields-comm-g1
V1.0 |  |  | 1 | ArrNum | 堆号(户外柜默认0) | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 2 | CluNum | 簇号(户外柜默认0) | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 3 | Devno | 设备号(户外柜默认0) | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 4 | Ts | 时间戳 | int64 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 110040010 | liq_pump_status | 水泵状态 | int32 | {"enum":{"0":"关闭","1":"开启"}} | 0-关闭,1-开启 |  |  |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110040011 | liq_coldsta | 压缩机状态 | int32 | {"enum":{"0":"关闭","1":"开启"}} | 0-关闭,1-开启 |  |  |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110040012 | liq_hotsta | 电加热运行状态 | int32 | {"enum":{"0":"停止","1":"运行"}} | 0-停止,1-运行 |  |  |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110040014 | liqhot_water_tmp | 出水温度 | float32 | {"step":0.1,"unit":"℃"} |  | ℃ | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110040015 | liqinlet_water_tmp | 回水温度 | float32 | {"step":0.1,"unit":"℃"} |  | ℃ | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110040016 | liqhydraulic_pressure | 出水压力 | float32 | {"step":0.01,"unit":"Bar"} |  | Bar | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110040018 | liq_outtmp | 环境温度 | float32 | {"step":0.1,"unit":"℃"} |  | ℃ | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110040021 | alarm_sta | 当前告警最高等级 | int32 | {"enum":{"0":"无告警","1":"严重告警","2":"中度告警","3":"一般告警"}} | 0-无告警,1-严重告警,2-中度告警,3-一般告警 |  |  |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110040088 | outspiratory_tmp | 排气温度 | float32 | {"step":0.1} |  |  | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110040091 | liqinlet_water_pre | 进水压力 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110040092 | current_mod | 系统运行状态 | int32 | {"enum":{"0":"停止","1":"内循环","2":"制冷","3":"制热","4":"全自动"}} | 0-停止,1-内循环,2-制冷,3-制热,4-全自动 |  |  |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110040151 | pump_target_speed | 水泵当前转速 | float32 | {"step":0.1,"unit":"%"} |  | % | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 | 计量电表--1--1-0_acrel-dtsd1352-model | meter-aems-storage | 0 | ccuno | 设备节点编码 | int32 | [6 empty] | 表点数据 | meter | meter-acrel-dtsd1352-model
V1.0 |  |  | 1 | ArrNum | 堆号(户外柜默认0) | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 2 | CluNum | 簇号(户外柜默认0) | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 3 | Devno | 设备号(户外柜默认0) | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 4 | Ts | 时间戳 | int64 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110004 | meter_f | 频率 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110005 | meter_a_vol | A相电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110006 | meter_b_vol | B相电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110007 | meter_c_vol | C相电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110008 | meter_a_cur | A相电流 | float32 | {"step":0.01,"unit":"A"} |  | A | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110009 | meter_b_cur | B相电流 | float32 | {"step":0.01,"unit":"A"} |  | A | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110010 | meter_c_cur | C相电流 | float32 | {"step":0.01,"unit":"A"} |  | A | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110011 | meter_ab_vol | A-B线电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110012 | meter_bc_vol | C-B线电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110013 | meter_ca_vol | A-C线电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110014 | meter_a_p | A相有功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kw"} |  | kw | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110015 | meter_b_p | B相有功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kw"} |  | kw | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110016 | meter_c_p | C相有功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kw"} |  | kw | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110017 | meter_tot_p | 总有功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kw"} |  | kw | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110018 | meter_a_q | A相无功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kvar"} |  | kvar | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110019 | meter_b_q | B相无功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kvar"} |  | kvar | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110020 | meter_c_q | C相无功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kvar"} |  | kvar | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110021 | meter_tot_q | 总无功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kvar"} |  | kvar | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110022 | meter_a_s | A相视在功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"VA"} |  | VA | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110023 | meter_b_s | B相视在功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"VA"} |  | VA | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110024 | meter_c_s | C相视在功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"VA"} |  | VA | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110025 | meter_tot_s | 总视在功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"VA"} |  | VA | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110026 | meter_a_pf | A相功率因数 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110027 | meter_b_pf | B相功率因数 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110028 | meter_c_pf | C相功率因数 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110029 | meter_tot_pf | 总功率因数 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110066 | meter_add_pos | 当前正向总有功电能 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110067 | meter_add_neg | 当前反向总有功电能 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110068 | meter_pt | PT变比 | float32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110069 | meter_ct | CT变比 | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110088 | meter_add_p | 当前组合有功总电能 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110089 | meter_add_q | 当前组合无功总电能 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110093 | meter_ver_pos | 当前正向总尖有功电能 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110094 | meter_hig_pos | 当前正向总峰有功电能 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110095 | meter_mid_pos | 当前正向总平有功电能 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110096 | meter_low_pos | 当前正向总谷有功电能 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110097 | meter_ver_neg | 当前反向总尖有功电能 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110098 | meter_hig_neg | 当前反向总峰有功电能 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110099 | meter_mid_neg | 当前反向总平有功电能 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110100 | meter_low_neg | 当前反向总谷有功电能 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 | 计量电表--1--1-0_dlt645-2007-model | meter-aems-storage | 0 | ccuno | 设备节点编码 | int32 | [6 empty] | 表点数据 | meter | meter-dlt645-2007-model
V1.0 |  |  | 1 | ArrNum | 堆号(户外柜默认0) | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 2 | CluNum | 簇号(户外柜默认0) | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 3 | Devno | 设备号(户外柜默认0) | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 4 | Ts | 时间戳 | int64 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110004 | meter_f | 频率 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110005 | meter_a_vol | A相电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110006 | meter_b_vol | B相电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110007 | meter_c_vol | C相电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110008 | meter_a_cur | A相电流 | float32 | {"step":0.01,"unit":"A"} |  | A | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110009 | meter_b_cur | B相电流 | float32 | {"step":0.01,"unit":"A"} |  | A | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110010 | meter_c_cur | C相电流 | float32 | {"step":0.01,"unit":"A"} |  | A | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110014 | meter_a_p | A相有功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kw"} |  | kw | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110015 | meter_b_p | B相有功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kw"} |  | kw | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110016 | meter_c_p | C相有功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kw"} |  | kw | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110017 | meter_tot_p | 总有功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kw"} |  | kw | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110018 | meter_a_q | A相无功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kvar"} |  | kvar | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110019 | meter_b_q | B相无功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kvar"} |  | kvar | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110020 | meter_c_q | C相无功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kvar"} |  | kvar | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110021 | meter_tot_q | 总无功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kvar"} |  | kvar | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110029 | meter_tot_pf | 总功率因数 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110066 | meter_add_pos | 当前正向总有功电能 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110067 | meter_add_neg | 当前反向总有功电能 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110088 | meter_add_p | 当前组合有功总电能 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110089 | meter_add_q | 当前组合无功总电能 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110091 | meter_1day_pos_eng | 上1结算日正向有功总电能 | float32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110092 | meter_1day_neg_eng | 上1结算日反向有功总电能 | float32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110093 | meter_ver_pos | 当前正向总尖有功电能 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110094 | meter_hig_pos | 当前正向总峰有功电能 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110095 | meter_mid_pos | 当前正向总平有功电能 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110096 | meter_low_pos | 当前正向总谷有功电能 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110097 | meter_ver_neg | 当前反向总尖有功电能 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110098 | meter_hig_neg | 当前反向总峰有功电能 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110099 | meter_mid_neg | 当前反向总平有功电能 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110100 | meter_low_neg | 当前反向总谷有功电能 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110105 | meter_pos_reac | 正无功总电能 | float32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110106 | meter_neg_reac | 负无功总电能 | float32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110201 | meter_dplow_pos | 当前正向总深谷有功电能 | float32 | {"unit":"kWh"} |  | kWh |  |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110202 | meter_dplow_neg | 当前反向总深谷有功电能 | float32 | {"unit":"kWh"} |  | kWh |  |  |  | 表点数据
V1.0 | 计量电表--1--1-0_acrel-adl400-model | meter-aems-storage | 0 | ccuno | 设备节点编码 | int32 | [6 empty] | 表点数据 | meter | meter-acrel-adl400-model
V1.0 |  |  | 1 | ArrNum | 堆号(户外柜默认0) | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 2 | CluNum | 簇号(户外柜默认0) | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 3 | Devno | 设备号(户外柜默认0) | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 4 | Ts | 时间戳 | int64 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110004 | meter_f | 频率 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110005 | meter_a_vol | A相电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110006 | meter_b_vol | B相电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110007 | meter_c_vol | C相电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110008 | meter_a_cur | A相电流 | float32 | {"step":0.01,"unit":"A"} |  | A | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110009 | meter_b_cur | B相电流 | float32 | {"step":0.01,"unit":"A"} |  | A | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110010 | meter_c_cur | C相电流 | float32 | {"step":0.01,"unit":"A"} |  | A | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110011 | meter_ab_vol | A-B线电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110012 | meter_bc_vol | C-B线电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110013 | meter_ca_vol | A-C线电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110014 | meter_a_p | A相有功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kw"} |  | kw | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110015 | meter_b_p | B相有功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kw"} |  | kw | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110016 | meter_c_p | C相有功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kw"} |  | kw | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110017 | meter_tot_p | 总有功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kw"} |  | kw | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110018 | meter_a_q | A相无功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kvar"} |  | kvar | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110019 | meter_b_q | B相无功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kvar"} |  | kvar | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110020 | meter_c_q | C相无功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kvar"} |  | kvar | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110021 | meter_tot_q | 总无功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kvar"} |  | kvar | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110022 | meter_a_s | A相视在功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"VA"} |  | VA | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110023 | meter_b_s | B相视在功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"VA"} |  | VA | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110024 | meter_c_s | C相视在功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"VA"} |  | VA | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110025 | meter_tot_s | 总视在功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"VA"} |  | VA | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110026 | meter_a_pf | A相功率因数 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110027 | meter_b_pf | B相功率因数 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110028 | meter_c_pf | C相功率因数 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110029 | meter_tot_pf | 总功率因数 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110066 | meter_add_pos | 当前正向总有功电能 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110067 | meter_add_neg | 当前反向总有功电能 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110068 | meter_pt | PT变比 | float32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110069 | meter_ct | CT变比 | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110088 | meter_add_p | 当前组合有功总电能 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110089 | meter_add_q | 当前组合无功总电能 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110093 | meter_ver_pos | 当前正向总尖有功电能 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110094 | meter_hig_pos | 当前正向总峰有功电能 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110095 | meter_mid_pos | 当前正向总平有功电能 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110096 | meter_low_pos | 当前正向总谷有功电能 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110097 | meter_ver_neg | 当前反向总尖有功电能 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110098 | meter_hig_neg | 当前反向总峰有功电能 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110099 | meter_mid_neg | 当前反向总平有功电能 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110100 | meter_low_neg | 当前反向总谷有功电能 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 | 计量电表--1--1-0_acrel-adw300-model | meter-aems-storage | 0 | ccuno | 设备节点编码 | int32 | [6 empty] | 表点数据 | meter | meter-acrel-adw300-model
V1.0 |  |  | 1 | ArrNum | 堆号(户外柜默认0) | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 2 | CluNum | 簇号(户外柜默认0) | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 3 | Devno | 设备号(户外柜默认0) | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 4 | Ts | 时间戳 | int64 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110004 | meter_f | 频率 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110005 | meter_a_vol | A相电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110006 | meter_b_vol | B相电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110007 | meter_c_vol | C相电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110008 | meter_a_cur | A相电流 | float32 | {"step":0.01,"unit":"A"} |  | A | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110009 | meter_b_cur | B相电流 | float32 | {"step":0.01,"unit":"A"} |  | A | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110010 | meter_c_cur | C相电流 | float32 | {"step":0.01,"unit":"A"} |  | A | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110011 | meter_ab_vol | A-B线电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110012 | meter_bc_vol | C-B线电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110013 | meter_ca_vol | A-C线电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110014 | meter_a_p | A相有功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kw"} |  | kw | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110015 | meter_b_p | B相有功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kw"} |  | kw | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110016 | meter_c_p | C相有功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kw"} |  | kw | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110017 | meter_tot_p | 总有功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kw"} |  | kw | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110018 | meter_a_q | A相无功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kvar"} |  | kvar | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110019 | meter_b_q | B相无功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kvar"} |  | kvar | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110020 | meter_c_q | C相无功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kvar"} |  | kvar | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110021 | meter_tot_q | 总无功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kvar"} |  | kvar | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110022 | meter_a_s | A相视在功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"VA"} |  | VA | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110023 | meter_b_s | B相视在功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"VA"} |  | VA | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110024 | meter_c_s | C相视在功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"VA"} |  | VA | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110025 | meter_tot_s | 总视在功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"VA"} |  | VA | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110026 | meter_a_pf | A相功率因数 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110027 | meter_b_pf | B相功率因数 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110028 | meter_c_pf | C相功率因数 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110029 | meter_tot_pf | 总功率因数 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110066 | meter_add_pos | 当前正向总有功电能 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110067 | meter_add_neg | 当前反向总有功电能 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110068 | meter_pt | PT变比 | float32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110069 | meter_ct | CT变比 | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110088 | meter_add_p | 当前组合有功总电能 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110089 | meter_add_q | 当前组合无功总电能 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110093 | meter_ver_pos | 当前正向总尖有功电能 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110094 | meter_hig_pos | 当前正向总峰有功电能 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110095 | meter_mid_pos | 当前正向总平有功电能 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110096 | meter_low_pos | 当前正向总谷有功电能 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110097 | meter_ver_neg | 当前反向总尖有功电能 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110098 | meter_hig_neg | 当前反向总峰有功电能 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110099 | meter_mid_neg | 当前反向总平有功电能 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110100 | meter_low_neg | 当前反向总谷有功电能 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 | 电表1-4--1-0_acrel-amc1.4-v1 | meter-mems-storage | 0 | ccuno | 设备节点编码 | int32 | [6 empty] | 表点数据 | meter | meter-acrel-amc1.4-v1
V1.0 |  |  | 1 | ArrNum | 堆号(户外柜默认0) | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 2 | CluNum | 簇号(户外柜默认0) | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 3 | Devno | 设备号(户外柜默认0) | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 4 | Ts | 时间戳 | int64 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110004 | meter_f | 频率 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110005 | meter_a_vol | A相电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110006 | meter_b_vol | B相电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110007 | meter_c_vol | C相电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110008 | meter_a_cur | A相电流 | float32 | {"step":0.01,"unit":"A"} |  | A | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110009 | meter_b_cur | B相电流 | float32 | {"step":0.01,"unit":"A"} |  | A | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110010 | meter_c_cur | C相电流 | float32 | {"step":0.01,"unit":"A"} |  | A | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110011 | meter_ab_vol | A-B线电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110012 | meter_bc_vol | C-B线电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110013 | meter_ca_vol | A-C线电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110014 | meter_a_p | A相有功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kw"} |  | kw | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110015 | meter_b_p | B相有功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kw"} |  | kw | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110016 | meter_c_p | C相有功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kw"} |  | kw | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110017 | meter_tot_p | 总有功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kw"} |  | kw | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110018 | meter_a_q | A相无功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kvar"} |  | kvar | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110019 | meter_b_q | B相无功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kvar"} |  | kvar | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110020 | meter_c_q | C相无功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kvar"} |  | kvar | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110021 | meter_tot_q | 总无功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kvar"} |  | kvar | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110022 | meter_a_s | A相视在功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"VA"} |  | VA | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110023 | meter_b_s | B相视在功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"VA"} |  | VA | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110024 | meter_c_s | C相视在功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"VA"} |  | VA | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110025 | meter_tot_s | 总视在功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"VA"} |  | VA | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110026 | meter_a_pf | A相功率因数 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110027 | meter_b_pf | B相功率因数 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110028 | meter_c_pf | C相功率因数 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110029 | meter_tot_pf | 总功率因数 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110034 | inelec_p1 | 当前正向总有功电能 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kWh"} |  | kWh | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110035 | outelec_p1 | 当前反向总有功电能 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kWh"} |  | kWh | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110068 | meter_pt | PT变比 | float32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110069 | meter_ct | CT变比 | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 | 防逆流电表--1--1-1_acrel-adl400-v13 | meter-lems-antireflux | 0 | ccuno | 设备节点编码 | int32 | [6 empty] | 表点数据 | meter | meter-acrel-adl400-v13
V1.0 |  |  | 1 | ArrNum | 堆号(户外柜默认0) | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 2 | CluNum | 簇号(户外柜默认0) | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 3 | Devno | 设备号(户外柜默认0) | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 4 | Ts | 时间戳 | int64 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110004 | meter_f | 频率 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110005 | meter_a_vol | A相电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110006 | meter_b_vol | B相电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110007 | meter_c_vol | C相电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110008 | meter_a_cur | A相电流 | float32 | {"step":0.01,"unit":"A"} |  | A | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110009 | meter_b_cur | B相电流 | float32 | {"step":0.01,"unit":"A"} |  | A | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110010 | meter_c_cur | C相电流 | float32 | {"step":0.01,"unit":"A"} |  | A | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110011 | meter_ab_vol | A-B线电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110012 | meter_bc_vol | C-B线电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110013 | meter_ca_vol | A-C线电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110014 | meter_a_p | A相有功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kw"} |  | kw | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110015 | meter_b_p | B相有功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kw"} |  | kw | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110016 | meter_c_p | C相有功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kw"} |  | kw | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110017 | meter_tot_p | 总有功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kw"} |  | kw | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110018 | meter_a_q | A相无功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kvar"} |  | kvar | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110019 | meter_b_q | B相无功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kvar"} |  | kvar | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110020 | meter_c_q | C相无功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kvar"} |  | kvar | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110021 | meter_tot_q | 总无功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kvar"} |  | kvar | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110022 | meter_a_s | A相视在功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"VA"} |  | VA | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110023 | meter_b_s | B相视在功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"VA"} |  | VA | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110024 | meter_c_s | C相视在功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"VA"} |  | VA | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110025 | meter_tot_s | 总视在功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"VA"} |  | VA | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110026 | meter_a_pf | A相功率因数 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110027 | meter_b_pf | B相功率因数 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110028 | meter_c_pf | C相功率因数 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110029 | meter_tot_pf | 总功率因数 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110066 | meter_add_pos | 当前正向总有功电能 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110067 | meter_add_neg | 当前反向总有功电能 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110068 | meter_pt | PT变比 | float32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110069 | meter_ct | CT变比 | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110122 | meter_imm_pp | 正向最大有功需量 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110123 | meter_imm_pn | 反向最大有功需量 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110124 | meter_imm_qp | 正向最大无功需量 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110125 | meter_imm_qn | 反向最大无功需量 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 | 防逆流电表--1--1-1_sfere-pd194ze20x-v1 | meter-lems-antireflux | 0 | ccuno | 设备节点编码 | int32 | [6 empty] | 表点数据 | meter | meter-sfere-pd194ze20x-v1
V1.0 |  |  | 1 | ArrNum | 堆号(户外柜默认0) | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 2 | CluNum | 簇号(户外柜默认0) | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 3 | Devno | 设备号(户外柜默认0) | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 4 | Ts | 时间戳 | int64 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110004 | meter_f | 频率 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110005 | meter_a_vol | A相电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110006 | meter_b_vol | B相电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110007 | meter_c_vol | C相电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110008 | meter_a_cur | A相电流 | float32 | {"step":0.01,"unit":"A"} |  | A | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110009 | meter_b_cur | B相电流 | float32 | {"step":0.01,"unit":"A"} |  | A | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110010 | meter_c_cur | C相电流 | float32 | {"step":0.01,"unit":"A"} |  | A | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110011 | meter_ab_vol | A-B线电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110012 | meter_bc_vol | C-B线电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110013 | meter_ca_vol | A-C线电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110014 | meter_a_p | A相有功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kw"} |  | kw | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110015 | meter_b_p | B相有功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kw"} |  | kw | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110016 | meter_c_p | C相有功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kw"} |  | kw | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110017 | meter_tot_p | 总有功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kw"} |  | kw | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110018 | meter_a_q | A相无功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kvar"} |  | kvar | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110019 | meter_b_q | B相无功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kvar"} |  | kvar | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110020 | meter_c_q | C相无功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kvar"} |  | kvar | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110021 | meter_tot_q | 总无功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kvar"} |  | kvar | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110022 | meter_a_s | A相视在功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"VA"} |  | VA | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110023 | meter_b_s | B相视在功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"VA"} |  | VA | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110024 | meter_c_s | C相视在功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"VA"} |  | VA | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110025 | meter_tot_s | 总视在功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"VA"} |  | VA | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110026 | meter_a_pf | A相功率因数 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110027 | meter_b_pf | B相功率因数 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110028 | meter_c_pf | C相功率因数 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110029 | meter_tot_pf | 总功率因数 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110068 | meter_pt | PT变比 | float32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110069 | meter_ct | CT变比 | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 | 防逆流电表--1--1-1_acrel-adw300-v6 | meter-lems-antireflux | 0 | ccuno | 设备节点编码 | int32 | [6 empty] | 表点数据 | meter | meter-acrel-adw300-v6
V1.0 |  |  | 1 | ArrNum | 堆号(户外柜默认0) | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 2 | CluNum | 簇号(户外柜默认0) | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 3 | Devno | 设备号(户外柜默认0) | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 4 | Ts | 时间戳 | int64 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110004 | meter_f | 频率 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110005 | meter_a_vol | A相电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110006 | meter_b_vol | B相电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110007 | meter_c_vol | C相电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110008 | meter_a_cur | A相电流 | float32 | {"step":0.01,"unit":"A"} |  | A | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110009 | meter_b_cur | B相电流 | float32 | {"step":0.01,"unit":"A"} |  | A | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110010 | meter_c_cur | C相电流 | float32 | {"step":0.01,"unit":"A"} |  | A | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110011 | meter_ab_vol | A-B线电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110012 | meter_bc_vol | C-B线电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110013 | meter_ca_vol | A-C线电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110014 | meter_a_p | A相有功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kw"} |  | kw | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110015 | meter_b_p | B相有功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kw"} |  | kw | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110016 | meter_c_p | C相有功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kw"} |  | kw | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110017 | meter_tot_p | 总有功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kw"} |  | kw | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110018 | meter_a_q | A相无功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kvar"} |  | kvar | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110019 | meter_b_q | B相无功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kvar"} |  | kvar | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110020 | meter_c_q | C相无功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kvar"} |  | kvar | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110021 | meter_tot_q | 总无功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kvar"} |  | kvar | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110022 | meter_a_s | A相视在功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"VA"} |  | VA | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110023 | meter_b_s | B相视在功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"VA"} |  | VA | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110024 | meter_c_s | C相视在功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"VA"} |  | VA | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110025 | meter_tot_s | 总视在功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"VA"} |  | VA | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110026 | meter_a_pf | A相功率因数 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110027 | meter_b_pf | B相功率因数 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110028 | meter_c_pf | C相功率因数 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110029 | meter_tot_pf | 总功率因数 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110066 | meter_add_pos | 当前正向总有功电能 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110067 | meter_add_neg | 当前反向总有功电能 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110068 | meter_pt | PT变比 | float32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110069 | meter_ct | CT变比 | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110122 | meter_imm_pp | 正向最大有功需量 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110123 | meter_imm_pn | 反向最大有功需量 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110124 | meter_imm_qp | 正向最大无功需量 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110125 | meter_imm_qn | 反向最大无功需量 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 | 防逆流电表--1--1-1_willfar-dtsd342-v2 | meter-lems-antireflux | 0 | ccuno | 设备节点编码 | int32 | [6 empty] | 表点数据 | meter | meter-willfar-dtsd342-v2
V1.0 |  |  | 1 | ArrNum | 堆号(户外柜默认0) | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 2 | CluNum | 簇号(户外柜默认0) | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 3 | Devno | 设备号(户外柜默认0) | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 4 | Ts | 时间戳 | int64 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110004 | meter_f | 频率 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110005 | meter_a_vol | A相电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110006 | meter_b_vol | B相电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110007 | meter_c_vol | C相电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110008 | meter_a_cur | A相电流 | float32 | {"step":0.01,"unit":"A"} |  | A | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110009 | meter_b_cur | B相电流 | float32 | {"step":0.01,"unit":"A"} |  | A | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110010 | meter_c_cur | C相电流 | float32 | {"step":0.01,"unit":"A"} |  | A | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110011 | meter_ab_vol | A-B线电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110012 | meter_bc_vol | C-B线电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110013 | meter_ca_vol | A-C线电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110014 | meter_a_p | A相有功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kw"} |  | kw | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110015 | meter_b_p | B相有功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kw"} |  | kw | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110016 | meter_c_p | C相有功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kw"} |  | kw | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110017 | meter_tot_p | 总有功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kw"} |  | kw | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110018 | meter_a_q | A相无功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kvar"} |  | kvar | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110019 | meter_b_q | B相无功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kvar"} |  | kvar | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110020 | meter_c_q | C相无功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kvar"} |  | kvar | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110021 | meter_tot_q | 总无功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kvar"} |  | kvar | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110022 | meter_a_s | A相视在功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"VA"} |  | VA | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110023 | meter_b_s | B相视在功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"VA"} |  | VA | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110024 | meter_c_s | C相视在功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"VA"} |  | VA | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110025 | meter_tot_s | 总视在功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"VA"} |  | VA | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110026 | meter_a_pf | A相功率因数 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110027 | meter_b_pf | B相功率因数 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110028 | meter_c_pf | C相功率因数 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110029 | meter_tot_pf | 总功率因数 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110066 | meter_add_pos | 当前正向总有功电能 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110067 | meter_add_neg | 当前反向总有功电能 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110068 | meter_pt | PT变比 | float32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110069 | meter_ct | CT变比 | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110122 | meter_imm_pp | 正向最大有功需量 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110123 | meter_imm_pn | 反向最大有功需量 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 | 防逆流电表--1--1-1_acrel-dtsd1352-v19 | meter-lems-antireflux | 0 | ccuno | 设备节点编码 | int32 | [6 empty] | 表点数据 | meter | meter-acrel-dtsd1352-v19
V1.0 |  |  | 1 | ArrNum | 堆号(户外柜默认0) | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 2 | CluNum | 簇号(户外柜默认0) | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 3 | Devno | 设备号(户外柜默认0) | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 4 | Ts | 时间戳 | int64 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110004 | meter_f | 频率 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110005 | meter_a_vol | A相电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110006 | meter_b_vol | B相电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110007 | meter_c_vol | C相电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110008 | meter_a_cur | A相电流 | float32 | {"step":0.01,"unit":"A"} |  | A | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110009 | meter_b_cur | B相电流 | float32 | {"step":0.01,"unit":"A"} |  | A | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110010 | meter_c_cur | C相电流 | float32 | {"step":0.01,"unit":"A"} |  | A | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110011 | meter_ab_vol | A-B线电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110012 | meter_bc_vol | C-B线电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110013 | meter_ca_vol | A-C线电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110014 | meter_a_p | A相有功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kw"} |  | kw | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110015 | meter_b_p | B相有功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kw"} |  | kw | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110016 | meter_c_p | C相有功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kw"} |  | kw | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110017 | meter_tot_p | 总有功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kw"} |  | kw | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110018 | meter_a_q | A相无功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kvar"} |  | kvar | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110019 | meter_b_q | B相无功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kvar"} |  | kvar | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110020 | meter_c_q | C相无功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kvar"} |  | kvar | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110021 | meter_tot_q | 总无功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kvar"} |  | kvar | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110022 | meter_a_s | A相视在功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"VA"} |  | VA | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110023 | meter_b_s | B相视在功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"VA"} |  | VA | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110024 | meter_c_s | C相视在功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"VA"} |  | VA | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110025 | meter_tot_s | 总视在功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"VA"} |  | VA | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110026 | meter_a_pf | A相功率因数 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110027 | meter_b_pf | B相功率因数 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110028 | meter_c_pf | C相功率因数 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110029 | meter_tot_pf | 总功率因数 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110066 | meter_add_pos | 当前正向总有功电能 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110067 | meter_add_neg | 当前反向总有功电能 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110068 | meter_pt | PT变比 | float32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110069 | meter_ct | CT变比 | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110122 | meter_imm_pp | 正向最大有功需量 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110123 | meter_imm_pn | 反向最大有功需量 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110124 | meter_imm_qp | 正向最大无功需量 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110125 | meter_imm_qn | 反向最大无功需量 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 | PCS1-3--1-0_enjiu-enjiu-v15 | pcs | 0 | ccuno | 设备节点编码 | int32 | [6 empty] | 表点数据 | pcs | pcs-enjiu-enjiu-v15
V1.0 |  |  | 1 | ArrNum | 堆号(户外柜默认0) | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 2 | CluNum | 簇号(户外柜默认0) | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 3 | Devno | 设备号(户外柜默认0) | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 4 | Ts | 时间戳 | int64 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010024 | dc_pow | 直流功率 | float32 | {"step":0.1,"unit":"KW"} |  | KW | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010025 | dc_cur | 直流总电流 | float32 | {"step":0.1,"unit":"A"} |  | A | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010034 | out_u_cur | 输出A相电流 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010035 | out_v_cur | 输出B相电流 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010036 | out_w_cur | 输出C相电流 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010037 | grd_uv_vol | 输出AB线电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010038 | grd_vw_vol | 输出BC线电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010039 | grd_wu_vol | 输出CA线电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010043 | ac_uw_vol | 输出A相电压 | float32 | {"step":0.1} |  |  | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010044 | ac_vw_vol | 输出B相电压 | float32 | {"step":0.1} |  |  | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010045 | ac_wu_vol | 输出C相电压 | float32 | {"step":0.1} |  |  | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010049 | ac_u_pow_p | 交流A相有功功率 | float32 | {"step":0.1} |  |  | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010050 | ac_v_pow_p | 交流B相有功功率 | float32 | {"step":0.1} |  |  | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010051 | ac_w_pow_p | 交流C相有功功率 | float32 | {"step":0.1} |  |  | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010052 | ac_u_pow_q | 交流A相无功功率 | float32 | {"step":0.1} |  |  | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010053 | ac_v_pow_q | 交流B相无功功率 | float32 | {"step":0.1} |  |  | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010054 | ac_w_pow_q | 交流C相无功功率 | float32 | {"step":0.1} |  |  | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010055 | ac_u_pow_s | 交流A相视在功率 | float32 | {"step":0.1} |  |  | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010056 | ac_v_pow_s | 交流B相视在功率 | float32 | {"step":0.1} |  |  | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010057 | ac_w_pow_s | 交流C相视在功率 | float32 | {"step":0.1} |  |  | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010058 | ac_u_pow_pf | A相功率因数 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010059 | ac_v_pow_pf | B相功率因数 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010060 | ac_w_pow_pf | C相功率因数 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010061 | ac_pow_p | 交流输出总有功功率 | float32 | {"step":0.1,"unit":"kW"} |  | kW | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010062 | ac_pow_q | 交流输出总无功功率 | float32 | {"step":0.1} |  |  | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010063 | ac_pow_s | 交流输出总视在功率 | float32 | {"step":0.1} |  |  | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010064 | ac_pow_pf | 交流功率因数 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010068 | grd_f | 电网频率 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010069 | chgday_cap | 直流日充电量 | float32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010070 | disday_cap | 直流日放电量 | float32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010071 | chg_cap | 直流历史充电量 | float32 | {"unit":"Wh"} |  | Wh |  |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010072 | dis_cap | 直流历史放电量 | float32 | {"unit":"Wh"} |  | Wh |  |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010076 | offgrd_sta | 并离网状态 | int32 | {"enum":{"0":"并网","1":"离网"}} | 0-并网,1-离网 |  |  |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010078 | run_mod_sta | 当前实际充放电工作模式 | int32 | {"enum":{"0":"直流电压源模式","1":"交流电流源模式"}} | 0-直流电压源模式,1-交流电流源模式 |  |  |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010083 | run_sta | 工作状态 | int32 | {"enum":{"0":"停机","1":"待机","2":"故障","3":"充电","4":"放电"}} | 0-停机,1-待机,2-故障,3-充电,4-放电 |  |  |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010089 | igbt_temp | IGBT温度 | float32 | {"step":0.1} |  |  | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010090 | env_temp | 环境温度 | float32 | {"step":0.1} |  |  | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010109 | bus_voltage | 总母线电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010110 | battery_voltage | 电池电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010111 | battery_current | 电池电流 | float32 | {"step":0.1,"unit":"A"} |  | A | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010115 | module_tmp | 电感温度 | int32 | {"step":0.1,"unit":"℃"} |  | ℃ | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010116 | tan_u_cur | 电感A相电流 | float32 | {"step":0.1} |  |  | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010117 | tan_v_cur | 电感B相电流 | float32 | {"step":0.1} |  |  | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010118 | tan_w_cur | 电感C相电流 | float32 | {"step":0.1} |  |  | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010119 | comchgday_cap | 交流日充电量 | float32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010120 | comdisday_cap | 交流日放电量 | float32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010121 | comchg_cap | 交流历史充电量 | float32 | {"unit":"Wh"} |  | Wh |  |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010122 | comdis_cap | 交流历史放电量 | float32 | {"unit":"Wh"} |  | Wh |  |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010222 | sub_cpu_soft_ver | DSP版本_D | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010223 | sub_cpu2_soft_ver | CPLD版本_D | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010224 | bootloader_soft_ver | CPLD版本_B | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010225 | bootloader2_soft_ver | DSP版本_V | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010228 | cpu_soft_ver | DSP版本_B | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010229 | cpu2_soft_ver | CPLD版本_V | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010263 | cur_grid_seq | 当前电网相序 | int32 | {"enum":{"0":"正序","1":"负序"}} | 0-正序,1-负序 |  |  |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010264 | pos_bus_voltage | 正母线电压 | int32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010265 | neg_bus_voltage | 负母线电压 | int32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110010335 | offgrd_mod_read | 离网模式设置 | int32 | {"enum":{"0":"并网","1":"离网"}} | 0-并网,1-离网 |  |  |  |  | 表点数据
V1.0 | 防逆流电表--1--1-1_acrel-amc1.4-v1 | meter-lems-antireflux | 0 | ccuno | 设备节点编码 | int32 | [6 empty] | 表点数据 | meter | meter-acrel-amc1.4-v1
V1.0 |  |  | 1 | ArrNum | 堆号(户外柜默认0) | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 2 | CluNum | 簇号(户外柜默认0) | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 3 | Devno | 设备号(户外柜默认0) | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 4 | Ts | 时间戳 | int64 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110004 | meter_f | 频率 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110005 | meter_a_vol | A相电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110006 | meter_b_vol | B相电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110007 | meter_c_vol | C相电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110008 | meter_a_cur | A相电流 | float32 | {"step":0.01,"unit":"A"} |  | A | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110009 | meter_b_cur | B相电流 | float32 | {"step":0.01,"unit":"A"} |  | A | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110010 | meter_c_cur | C相电流 | float32 | {"step":0.01,"unit":"A"} |  | A | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110011 | meter_ab_vol | A-B线电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110012 | meter_bc_vol | C-B线电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110013 | meter_ca_vol | A-C线电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110014 | meter_a_p | A相有功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kw"} |  | kw | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110015 | meter_b_p | B相有功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kw"} |  | kw | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110016 | meter_c_p | C相有功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kw"} |  | kw | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110017 | meter_tot_p | 总有功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kw"} |  | kw | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110018 | meter_a_q | A相无功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kvar"} |  | kvar | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110019 | meter_b_q | B相无功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kvar"} |  | kvar | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110020 | meter_c_q | C相无功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kvar"} |  | kvar | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110021 | meter_tot_q | 总无功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kvar"} |  | kvar | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110022 | meter_a_s | A相视在功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"VA"} |  | VA | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110023 | meter_b_s | B相视在功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"VA"} |  | VA | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110024 | meter_c_s | C相视在功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"VA"} |  | VA | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110025 | meter_tot_s | 总视在功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"VA"} |  | VA | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110026 | meter_a_pf | A相功率因数 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110027 | meter_b_pf | B相功率因数 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110028 | meter_c_pf | C相功率因数 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110029 | meter_tot_pf | 总功率因数 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110034 | inelec_p1 | 当前正向总有功电能 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kWh"} |  | kWh | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110035 | outelec_p1 | 当前反向总有功电能 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kWh"} |  | kWh | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110068 | meter_pt | PT变比 | float32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110069 | meter_ct | CT变比 | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 | 需量电表--1--1-2_acrel-amc1.4-v1 | meter-lems-demand | 0 | ccuno | 设备节点编码 | int32 | [6 empty] | 表点数据 | meter | meter-acrel-amc1.4-v1
V1.0 |  |  | 1 | ArrNum | 堆号(户外柜默认0) | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 2 | CluNum | 簇号(户外柜默认0) | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 3 | Devno | 设备号(户外柜默认0) | int32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 4 | Ts | 时间戳 | int64 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110004 | meter_f | 频率 | float32 | {"step":0.01} |  |  | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110005 | meter_a_vol | A相电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110006 | meter_b_vol | B相电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110007 | meter_c_vol | C相电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110008 | meter_a_cur | A相电流 | float32 | {"step":0.01,"unit":"A"} |  | A | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110009 | meter_b_cur | B相电流 | float32 | {"step":0.01,"unit":"A"} |  | A | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110010 | meter_c_cur | C相电流 | float32 | {"step":0.01,"unit":"A"} |  | A | 0.01 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110011 | meter_ab_vol | A-B线电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110012 | meter_bc_vol | C-B线电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110013 | meter_ca_vol | A-C线电压 | float32 | {"step":0.1,"unit":"V"} |  | V | 0.1 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110014 | meter_a_p | A相有功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kw"} |  | kw | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110015 | meter_b_p | B相有功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kw"} |  | kw | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110016 | meter_c_p | C相有功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kw"} |  | kw | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110017 | meter_tot_p | 总有功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kw"} |  | kw | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110018 | meter_a_q | A相无功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kvar"} |  | kvar | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110019 | meter_b_q | B相无功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kvar"} |  | kvar | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110020 | meter_c_q | C相无功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kvar"} |  | kvar | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110021 | meter_tot_q | 总无功功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kvar"} |  | kvar | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110022 | meter_a_s | A相视在功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"VA"} |  | VA | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110023 | meter_b_s | B相视在功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"VA"} |  | VA | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110024 | meter_c_s | C相视在功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"VA"} |  | VA | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110025 | meter_tot_s | 总视在功率 | float32 | {"step":0.001,"unit":"VA"} |  | VA | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110026 | meter_a_pf | A相功率因数 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110027 | meter_b_pf | B相功率因数 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110028 | meter_c_pf | C相功率因数 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110029 | meter_tot_pf | 总功率因数 | float32 | {"step":0.001} |  |  | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110034 | inelec_p1 | 当前正向总有功电能 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kWh"} |  | kWh | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110035 | outelec_p1 | 当前反向总有功电能 | float32 | {"step":0.001,"unit":"kWh"} |  | kWh | 0.001 |  |  | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110068 | meter_pt | PT变比 | float32 | [6 empty] | 表点数据
V1.0 |  |  | 110110069 | meter_ct | CT变比 | int32 | [6 empty] | 表点数据

## 遥信
版本 | 功能码：读（0x02）
| 设备主题 | 数据维度 | JSON/protobuf字段 | 属性标识 | 名称 | 类型 | 备注 | 数据类别 | 所属设备 | 所属分类 | 参数 | 分类标识 | 内部变量
V1.6 | EMU | EMU | 1 | SysErr | 系统故障 | int32 | 0-正常,1-故障 | 表点数据 | EMU | emu |  |  | emu_sys_err
V1.6 |  |  | 20 | STOPFault | 急停按钮(汇总) | int32 | 0-正常,1-急停输入 | 表点数据 |  |  |  |  | emu_bstp_sta
V1.6 |  |  | 21 | 属性标识: Ts; 名称: 时间戳; 类型: int32; 数据类别: 表点数据; 内部变量: $ts
V1.6 |  |  | 22 | remoteStopWran | 远程急停告警 | int32 | 0-正常,1-急停输入 | 表点数据 |  |  |  |  | remote_stop_wran
V1.0 | 堆 | Array | 0 | ccuno | ccuno | int32 |  | 表点数据 | Array | array |  |  | $ccuno
V1.0 |  |  | 1 | 属性标识: arrno; 名称: 堆号; 类型: int32; 数据类别: 表点数据; 内部变量: $devno
V1.0 |  |  | 2 | arrTswitchStatus | 电池堆电操状态 | int32 | 0-断开,1-合闸 | 表点数据 |  |  |  |  | arrope
V1.0 |  |  | 3 | CluVolLowWarn | 堆内各簇端电压欠压保护动作 | int32 | 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度 | 表点数据 |  |  |  |  | cluvollowwarnl1
V1.0 |  |  | 4 | cluVolUpWarn | 堆内各簇端电压过压预警等级 | int32 | 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度 | 表点数据 |  |  |  |  | cluvolupwarnl1
V1.0 |  |  | 5 | cluCurUpWarn | 堆内各簇端过流预警等级 | int32 | 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度 | 表点数据 |  |  |  |  | clucurupwarnl1
V1.0 |  |  | 6 | cluRegLowWarn | 堆内各簇绝缘电阻低预警等级 | int32 | 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度 | 表点数据 |  |  |  |  | clureglowwarnl1
V1.0 |  |  | 7 | devModuleTemLowWarn | 堆内各簇模块欠温度预警等级 | int32 | 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度 | 表点数据 |  |  |  |  | devmoduletemlowwarnl1
V1.0 |  |  | 8 | devModuleTemUpWarn | 堆内各簇模块过温度预警等级 | int32 | 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度 | 表点数据 |  |  |  |  | devmoduletemupwarnl1
V1.0 |  |  | 9 | cellVolUpWarn | 堆内各单体过压预警等级 | int32 | 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度 | 表点数据 |  |  |  |  | cellvolupwarnl1
V1.0 |  |  | 10 | cellVolLowWarn | 堆内各单体欠压预警等级 | int32 | 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度 | 表点数据 |  |  |  |  | cellvollowwarnl1
V1.0 |  |  | 11 | cellVolDifWarn | 堆内各单体压差预警等级 | int32 | 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度 | 表点数据 |  |  |  |  | cellvoldifwarnl1
V1.0 |  |  | 12 | cellTemLowWarn | 堆内各单体欠温预警等级 | int32 | 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度 | 表点数据 |  |  |  |  | celltemlowwarnl1
V1.0 |  |  | 13 | cellTemUpWarn | 堆内各单体过温预警等级 | int32 | 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度 | 表点数据 |  |  |  |  | celltemupwarnl1
V1.0 |  |  | 14 | cellTemDifWarn | 堆内各单体温差预警等级 | int32 | 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度 | 表点数据 |  |  |  |  | celltemdifwarnl1
V1.0 |  |  | 15 | cluVolDifWarn | 簇间压差预警等级 | int32 | 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度 | 表点数据 |  |  |  |  | arrvoldiff1_err1
V1.0 |  |  | 16 | cluCurDifWarn | 簇间电流差预警等级 | int32 | 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度 | 表点数据 |  |  |  |  | arrcurdiff1_err1
V1.0 |  |  | 17 | arrPosresWarn | 正母绝缘预警等级 | int32 | 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度 | 表点数据 |  |  |  |  | clures_low1
V1.0 |  |  | 18 | arrNegresWarn | 负母绝缘预警等级 | int32 | 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度 | 表点数据 |  |  |  |  | clunegres_low1
V1.0 |  |  | 19 | cellSocLowWarn | 堆内各单体SOC低预警等级 | int32 | 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度 | 表点数据 |  |  |  |  | clusoc_low1
V1.0 |  |  | 20 | cellSocUpWarn | 堆内各单体SOC高预警等级 | int32 | 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度 | 表点数据 |  |  |  |  | clusoc_up1
V1.0 |  |  | 21 | cellSocDifWarn | 堆内各单体SOC预警差预警等级 | int32 | 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度 | 表点数据 |  |  |  |  | clusoc_dif1
V1.0 |  |  | 22 | cellSohLowWarn | 堆内各单体SOH低预警 | int32 | 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度 | 表点数据 |  |  |  |  | arr_soh_low1
V1.0 |  |  | 23 | cellSohUpWarn | 堆内各单体SOH高预警 | int32 | 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度 | 表点数据 |  |  |  |  | arr_soh_up1
V1.0 |  |  | 24 | bcmComWarn | 堆内各主控失联汇总 | int32 | 0-正常,1-故障 | 扩展数据 |  |  |  |  | $GetBcmComWarnInt
V1.0 |  |  | 25 | bmuComWarn | 堆内各从控失联告警汇总 | int32 | 0-正常,1-故障 | 扩展数据 |  |  |  |  | $GetBmuComWarnInt
V1.0 |  |  | 26 | pcsComWarn | 与PCS通讯中断 | int32 | 0-正常,1-异常 | 表点数据 |  |  |  |  | txpcs
V1.0 |  |  | 27 | emergencyStop | 急停 | int32 | 0-正常,1-触发 | 表点数据 |  |  |  |  | arrstop
V1.0 |  |  | 28 | upsAcWarn | UPS交流异常 | int32 | 0-正常,1-异常 | 表点数据 |  |  |  |  | arrups
V1.0 |  |  | 29 | cluVolAbnDif | 堆内各簇电压异常（组间压差大于20V） | int32 | 0-正常,1-异常 | 表点数据 |  |  |  |  | $0
V1.0 |  |  | 30 | arrAbnContactorOpening | 堆内接触器断开异常 | int32 | 0-正常,1-异常 | 表点数据 |  |  |  |  | posrelayclose_err
V1.0 |  |  | 31 | arrAbnContactorClosing | 堆内接触器闭合异常 | int32 | 0-正常,1-异常 | 表点数据 |  |  |  |  | posrelayopen_err
V1.0 |  |  | 32 | chaDisable | 充电禁止 | int32 | 0-正常,1-触发 | 表点数据 |  |  |  |  | notchg
V1.0 |  |  | 33 | dischgDisable | 放电禁止 | int32 | 0-正常,1-触发 | 表点数据 |  |  |  |  | notdis
V1.0 |  |  | 34 | bmsWarn | BMS系统告警总 | int32 | 0-正常,1-异常 | 扩展数据 |  |  |  |  | $GetBmsWarnInt
V1.0 |  |  | 35 | bmsFault | BMS系统故障总 | int32 | 0-正常,1-异常 | 扩展数据 |  |  |  |  | $GetBmsFaultInt
V1.0 |  |  | 36 | eclondComFault | 与平台通讯故障 | int32 | 0-正常,1-异常 | 表点数据 |  |  |  |  | platform_comm_err
V1.0 |  |  | 37 | 属性标识: Ts; 名称: 时间戳秒; 类型: int64; 数据类别: 表点数据; 内部变量: $ts
V1.0 | 簇 | Cluster | 0 | ccuno | 设备节点编码 | int32 |  | 表点数据 | Cluster | cluster
V1.0 |  |  | 1 | 属性标识: arrno; 名称: 堆号; 类型: int32; 数据类别: 表点数据; 内部变量: $arrnum
V1.0 |  |  | 2 | 属性标识: cluno; 名称: 簇号; 类型: int32; 数据类别: 表点数据; 内部变量: $devno
V1.0 |  |  | 3 | cluPosresWarnLevel | 正母绝缘预警等级 | int32 | 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度 | 表点数据 |  |  |  |  | clures_low1
V1.0 |  |  | 4 | cluNegresWarnLevel | 负母绝缘预警等级 | int32 | 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度 | 表点数据 |  |  |  |  | clures_low1
V1.0 |  |  | 5 | cluSelftestFault | 系统自检故障 | int32 | 0-正常,1-故障 | 表点数据 |  |  |  |  | clusyscheckerr
V1.0 |  |  | 6 | cluVolAbn | 总电压不正常 | int32 | 0-正常,1-故障 | 表点数据 |  |  |  |  | cluvolsmp
V1.0 |  |  | 7 | cluCurSensorFault | 霍尔电流传感器故障 | int32 | 0-正常,1-故障 | 表点数据 |  |  |  |  | cluhesensorfault
V1.0 |  |  | 8 | esmuComWarn | 与电池堆通信故障 | int32 | 0-正常,1-故障 | 表点数据 |  |  |  |  | txesmu
V1.0 |  |  | 9 | bmuComWarn | 与电池模组通信故障 | int32 | 0-正常,1-故障 | 表点数据 |  |  |  |  | txbmm
V1.0 |  |  | 10 | cluSocLowWarnLevel | 簇SOC低预警等级 | int32 | 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度 | 表点数据 |  |  |  |  | clusoc_low1
V1.0 |  |  | 11 | cluSohLowWarnLevel | 簇SOH低预警等级 | int32 | 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度 | 表点数据 |  |  |  |  | clusoh_low1
V1.0 |  |  | 12 | cluVolUpWarnLevel | 簇端电压上限预警等级 | int32 | 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度 | 表点数据 |  |  |  |  | cluvol_up1
V1.0 |  |  | 13 | cluVolLowWarnLevel | 簇端电压下限预警等级 | int32 | 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度 | 表点数据 |  |  |  |  | cluvol_low1
V1.0 |  |  | 14 | cluChgCurUpWarnLevel | 充电电流上限预警等级 | int32 | 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度 | 表点数据 |  |  |  |  | cluchgcur_up1
V1.0 |  |  | 15 | cluDischgCurUpWarnLevel | 放电电流上限预警等级 | int32 | 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度 | 表点数据 |  |  |  |  | cludiscur_up1
V1.0 |  |  | 16 | cellVolUpWarnLevel | 单体电压上限预警等级 | int32 | 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度 | 表点数据 |  |  |  |  | clucelvol_up1
V1.0 |  |  | 17 | cellVolLowWarnLevel | 单体电压下限预警等级 | int32 | 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度 | 表点数据 |  |  |  |  | clucelvol_low1
V1.0 |  |  | 18 | cellChgTemUpWarnLevel | 充电温度上限预警等级 | int32 | 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度 | 表点数据 |  |  |  |  | clucelchgtem_up1
V1.0 |  |  | 19 | cellChgTemLowWarnLevel | 充电温度下限预警等级 | int32 | 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度 | 表点数据 |  |  |  |  | clucelchgtem_low1
V1.0 |  |  | 20 | cellDischgTemUpWarnLevel | 放电温度上限预警等级 | int32 | 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度 | 表点数据 |  |  |  |  | cluceldistem_up1
V1.0 |  |  | 21 | cellDischgTemLowWarnLevel | 放电温度下限预警等级 | int32 | 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度 | 表点数据 |  |  |  |  | cluceldistem_low1
V1.0 |  |  | 22 | cellTemUpWarnLevel | 单体温度上限预警等级 | int32 | 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度 | 表点数据 |  |  |  |  | cluceltemp_up1
V1.0 |  |  | 23 | cellTemLowWarnLevel | 单体温度下限预警等级 | int32 | 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度 | 表点数据 |  |  |  |  | cluceltemp_low1
V1.0 |  |  | 24 | cellSocLowWarnLevel | 单体SOC低预警等级 | int32 | 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度 | 表点数据 |  |  |  |  | clucelsoc_low1
V1.0 |  |  | 25 | cellSocUpWarnLevel | 单体SOC高预警等级 | int32 | 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度 | 表点数据 |  |  |  |  | clucelsoc_up1
V1.0 |  |  | 26 | cellSohLowWarnLevel | 单体SOH低预警等级 | int32 | 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度 | 表点数据 |  |  |  |  | $0
V1.0 |  |  | 27 | cellVolDifWarnLevel | 单体压差预警等级 | int32 | 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度 | 表点数据 |  |  |  |  | clucelvol_dif1
V1.0 |  |  | 28 | cellTemDifWarnLevel | 单体温差预警等级 | int32 | 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度 | 表点数据 |  |  |  |  | cluceltem_dif1
V1.0 |  |  | 29 | cluPositiveRelaySt | 簇正接触器位置 | int32 | 0-断开,1-合闸 | 表点数据 |  |  |  |  | clu_posrelay
V1.0 |  |  | 30 | cluNegativeRelaySt | 簇负接触器位置 | int32 | 0-断开,1-合闸 | 表点数据 |  |  |  |  | clu_negrelay
V1.0 |  |  | 31 | cluPrePos | 簇预充接触器位置 | int32 | 0-断开,1-合闸 | 表点数据 |  |  |  |  | clu_prerelay
V1.0 |  |  | 32 | cluMaintenanceSwitchSt | 簇维护开关位置 | int32 | 0-断开,1-合闸 | 表点数据 |  |  |  |  | $0
V1.0 |  |  | 33 | cluFuseStatus | 簇熔断器状态 | int32 | 0-断开,1-合闸 | 表点数据 |  |  |  |  | clu_fuse
V1.0 |  |  | 34 | deviceLoking | 装置闭锁 | int32 | 0-正常,1-触发 | 表点数据 |  |  |  |  | cludevice_lock
V1.0 |  |  | 35 | deviceWarn | 装置告警 | int32 | 0-正常,1-触发 | 表点数据 |  |  |  |  | cludevice_warn
V1.0 |  |  | 36 | chaDisable | 充电禁止 | int32 | 0-正常,1-触发 | 表点数据 |  |  |  |  | cluchgdisable
V1.0 |  |  | 37 | dischgDisable | 放电禁止 | int32 | 0-正常,1-触发 | 表点数据 |  |  |  |  | cludisdisable
V1.0 |  |  | 38 | bmsWarn | BMS系统告警汇总 | int32 | 0-正常,1-故障 | 表点数据 |  |  |  |  | err2
V1.0 |  |  | 39 | bmsFault | BMS系统故障汇总 | int32 | 0-正常,1-故障 | 表点数据 |  |  |  |  | err1
V1.0 |  |  | 40 | 属性标识: Ts; 名称: 时间戳秒; 类型: int64; 数据类别: 表点数据; 内部变量: $ts
V1.0 | 除湿器1-4--1-0_sanda-sdcs-v5 | drier | 0 | ccuno | 设备节点编码 | int32 |  | 表点数据 | drier | drier-sanda-sdcs-v5
V1.0 |  |  | 1 | 属性标识: ArrNum; 名称: 堆号(户外柜默认0); 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 2 | 属性标识: CluNum; 名称: 簇号(户外柜默认0); 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 3 | 属性标识: Devno; 名称: 设备号(户外柜默认0); 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 4 | 属性标识: Ts; 名称: 时间戳; 类型: int64; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 5 | 属性标识: Err; 名称: 告警汇总等级; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220100002 | 属性标识: CommErr; 名称: 除湿器通信故障; 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 | 除湿器1-4--1-0_sanda-sdcs-g6 | drier | 0 | ccuno | 设备节点编码 | int32 |  | 表点数据 | drier | drier-sanda-sdcs-g6
V1.0 |  |  | 1 | 属性标识: ArrNum; 名称: 堆号(户外柜默认0); 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 2 | 属性标识: CluNum; 名称: 簇号(户外柜默认0); 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 3 | 属性标识: Devno; 名称: 设备号(户外柜默认0); 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 4 | 属性标识: Ts; 名称: 时间戳; 类型: int64; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 5 | 属性标识: Err; 名称: 告警汇总等级; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220100002 | 属性标识: CommErr; 名称: 除湿器通信故障; 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 | 消防1-0--1-0_zhta-v1-v4 | fire | 0 | ccuno | 设备节点编码 | int32 |  | 表点数据 | fire | fire-zhta-v1-v4
V1.0 |  |  | 1 | 属性标识: ArrNum; 名称: 堆号(户外柜默认0); 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 2 | 属性标识: CluNum; 名称: 簇号(户外柜默认0); 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 3 | 属性标识: Devno; 名称: 设备号(户外柜默认0); 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 4 | 属性标识: Ts; 名称: 时间戳; 类型: int64; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 5 | 属性标识: Err; 名称: 告警汇总等级; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220020003 | 属性标识: CommErr; 名称: 消防设备通信故障; 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220020007 | 属性标识: alarm_0; 名称: 报警; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-报警; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220020008 | 属性标识: alarm_1; 名称: 故障; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-报警; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220020014 | 属性标识: alarm_6; 名称: 一级预警; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-报警; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220020015 | 属性标识: alarm_7; 名称: 二级报警; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-报警; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220020025 | 属性标识: level3_server_alarm; 名称: 三级报警; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-报警; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220020027 | 属性标识: valve_opening; 名称: 阀开启; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-报警; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220020028 | 属性标识: temperature_alarm; 名称: 温度报警; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-报警; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220020029 | 属性标识: smoke_alarm; 名称: 烟雾报警; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-报警; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220020030 | 属性标识: co_alarm; 名称: CO报警; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-报警; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220020031 | 属性标识: voc_alarm; 名称: VOC报警; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-报警; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220020032 | 属性标识: h2_alarm; 名称: H2报警; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-报警; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220020033 | 属性标识: manual_alarm; 名称: 阀故障; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-报警; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220020034 | 属性标识: temp_failure; 名称: 温度故障; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-报警; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220020035 | 属性标识: co_failure; 名称: CO故障; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-报警; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220020036 | 属性标识: smoke_failure; 名称: 烟雾故障; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-报警; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220020037 | 属性标识: voc_failure; 名称: VOC故障; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-报警; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220020038 | 属性标识: h2_failure; 名称: H2故障; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-报警; 数据类别: 表点数据
V1.0 | 液冷1-2--1-0_blackshields-comm-g1 | liqcool | 0 | ccuno | 设备节点编码 | int32 |  | 表点数据 | liqcool | liqcool-blackshields-comm-g1
V1.0 |  |  | 1 | 属性标识: ArrNum; 名称: 堆号(户外柜默认0); 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 2 | 属性标识: CluNum; 名称: 簇号(户外柜默认0); 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 3 | 属性标识: Devno; 名称: 设备号(户外柜默认0); 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 4 | 属性标识: Ts; 名称: 时间戳; 类型: int64; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 5 | 属性标识: Err; 名称: 告警汇总等级; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220040002 | 属性标识: CommErr; 名称: 液冷通信故障; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-告警; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220040005 | 属性标识: alarm3; 名称: 水箱缺液告警; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-告警; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220040008 | 属性标识: alarm6; 名称: 出水压力过高告警; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-告警; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220040009 | 属性标识: alarm7; 名称: 进水压力过低报警; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-告警; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220040017 | 属性标识: alarm_12; 名称: 水泵故障; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-告警; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220040030 | 属性标识: alarm_25; 名称: 变频器1通讯故障; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-告警; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220040031 | 属性标识: alarm_26; 名称: 变频器其它故障; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-告警; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220040033 | 属性标识: alarm_28; 名称: 进水压力过高报警; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-告警; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220040056 | 属性标识: alarm_50; 名称: 出水温度传感器故障; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-告警; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220040072 | 属性标识: alarm_66; 名称: 出水高温; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-告警; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220040073 | 属性标识: alarm_67; 名称: 出水低温; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-告警; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220040075 | 属性标识: alarm_69; 名称: 系统高压锁定; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-告警; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220040076 | 属性标识: alarm_70; 名称: 系统低压锁定; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-告警; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220040078 | 属性标识: alarm_72; 名称: 变频器过流锁定; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-告警; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220040079 | 属性标识: alarm_73; 名称: 变频器过温锁定; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-告警; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220040080 | 属性标识: alarm_74; 名称: 变频器过压锁定; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-告警; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220040081 | 属性标识: alarm_75; 名称: 变频器欠压锁定; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-告警; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220040082 | 属性标识: alarm_76; 名称: 变频器缺相锁定; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-告警; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220040085 | 属性标识: alarm_79; 名称: 系统压力过高告警; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-告警; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220040090 | 属性标识: out_water_too_high; 名称: 出水压力过高报警; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-告警; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220040091 | 属性标识: loop_water_low; 名称: 回水压力过低报警; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-告警; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220040118 | 属性标识: pump_curr_short; 名称: 水泵驱动通讯故障; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-告警; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220040192 | 属性标识: back_water_tmp_err; 名称: 回水温度传感器故障; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-告警; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220040223 | 属性标识: out_air_high_tmp_alarm1; 名称: 排气温度过高; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-告警; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220040299 | 属性标识: fan_drive_fault; 名称: 风机驱动故障; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-告警; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220040300 | 属性标识: fan_drive_comm_fault; 名称: 风机驱动通讯故障; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-告警; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220040301 | 属性标识: batt_maxtmp_comm_fault; 名称: 电芯最大温度传输故障; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-告警; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220040302 | 属性标识: batt_mintmp_comm_fault; 名称: 电芯最小温度传输故障; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-告警; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220040303 | 属性标识: batt_avertmp_comm_fault; 名称: 电芯平均温度传输故障; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-告警; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220040342 | 属性标识: host_computer_comm_err; 名称: 上位机通讯故障; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-告警; 数据类别: 表点数据
V1.0 | 计量电表--1--1-0_acrel-dtsd1352-model | meter-aems-storage | 0 | ccuno | 设备节点编码 | int32 |  | 表点数据 | meter | meter-acrel-dtsd1352-model
V1.0 |  |  | 1 | 属性标识: ArrNum; 名称: 堆号(户外柜默认0); 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 2 | 属性标识: CluNum; 名称: 簇号(户外柜默认0); 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 3 | 属性标识: Devno; 名称: 设备号(户外柜默认0); 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 4 | 属性标识: Ts; 名称: 时间戳; 类型: int64; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 5 | 属性标识: Err; 名称: 告警汇总等级; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220110002 | 属性标识: CommErr; 名称: 电表通信故障; 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 | 计量电表--1--1-0_meter-null-v1 | meter-aems-storage | 0 | ccuno | 设备节点编码 | int32 |  | 表点数据 | meter | meter-meter-null-v1
V1.0 |  |  | 1 | 属性标识: ArrNum; 名称: 堆号(户外柜默认0); 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 2 | 属性标识: CluNum; 名称: 簇号(户外柜默认0); 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 3 | 属性标识: Devno; 名称: 设备号(户外柜默认0); 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 4 | 属性标识: Ts; 名称: 时间戳; 类型: int64; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 5 | 属性标识: Err; 名称: 告警汇总等级; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220110002 | 属性标识: CommErr; 名称: 电表通信故障; 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 | 计量电表--1--1-0_dlt645-2007-model | meter-aems-storage | 0 | ccuno | 设备节点编码 | int32 |  | 表点数据 | meter | meter-dlt645-2007-model
V1.0 |  |  | 1 | 属性标识: ArrNum; 名称: 堆号(户外柜默认0); 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 2 | 属性标识: CluNum; 名称: 簇号(户外柜默认0); 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 3 | 属性标识: Devno; 名称: 设备号(户外柜默认0); 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 4 | 属性标识: Ts; 名称: 时间戳; 类型: int64; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 5 | 属性标识: Err; 名称: 告警汇总等级; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220110002 | 属性标识: CommErr; 名称: 电表通信故障; 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 | 计量电表--1--1-0_acrel-adl400-model | meter-aems-storage | 0 | ccuno | 设备节点编码 | int32 |  | 表点数据 | meter | meter-acrel-adl400-model
V1.0 |  |  | 1 | 属性标识: ArrNum; 名称: 堆号(户外柜默认0); 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 2 | 属性标识: CluNum; 名称: 簇号(户外柜默认0); 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 3 | 属性标识: Devno; 名称: 设备号(户外柜默认0); 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 4 | 属性标识: Ts; 名称: 时间戳; 类型: int64; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 5 | 属性标识: Err; 名称: 告警汇总等级; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220110002 | 属性标识: CommErr; 名称: 电表通信故障; 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 | 计量电表--1--1-0_acrel-adw300-model | meter-aems-storage | 0 | ccuno | 设备节点编码 | int32 |  | 表点数据 | meter | meter-acrel-adw300-model
V1.0 |  |  | 1 | 属性标识: ArrNum; 名称: 堆号(户外柜默认0); 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 2 | 属性标识: CluNum; 名称: 簇号(户外柜默认0); 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 3 | 属性标识: Devno; 名称: 设备号(户外柜默认0); 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 4 | 属性标识: Ts; 名称: 时间戳; 类型: int64; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 5 | 属性标识: Err; 名称: 告警汇总等级; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220110002 | 属性标识: CommErr; 名称: 电表通信故障; 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 | 电表1-4--1-0_acrel-amc1.4-v1 | meter-mems-storage | 0 | ccuno | 设备节点编码 | int32 |  | 表点数据 | meter | meter-acrel-amc1.4-v1
V1.0 |  |  | 1 | 属性标识: ArrNum; 名称: 堆号(户外柜默认0); 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 2 | 属性标识: CluNum; 名称: 簇号(户外柜默认0); 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 3 | 属性标识: Devno; 名称: 设备号(户外柜默认0); 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 4 | 属性标识: Ts; 名称: 时间戳; 类型: int64; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 5 | 属性标识: Err; 名称: 告警汇总等级; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220110002 | 属性标识: CommErr; 名称: 电表通信故障; 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 | 防逆流电表--1--1-1_acrel-adl400-v13 | meter-lems-antireflux | 0 | ccuno | 设备节点编码 | int32 |  | 表点数据 | meter | meter-acrel-adl400-v13
V1.0 |  |  | 1 | 属性标识: ArrNum; 名称: 堆号(户外柜默认0); 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 2 | 属性标识: CluNum; 名称: 簇号(户外柜默认0); 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 3 | 属性标识: Devno; 名称: 设备号(户外柜默认0); 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 4 | 属性标识: Ts; 名称: 时间戳; 类型: int64; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 5 | 属性标识: Err; 名称: 告警汇总等级; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220110002 | 属性标识: CommErr; 名称: 电表通信故障; 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 | 防逆流电表--1--1-1_acrel-adw300-v6 | meter-lems-antireflux | 0 | ccuno | 设备节点编码 | int32 |  | 表点数据 | meter | meter-acrel-adw300-v6
V1.0 |  |  | 1 | 属性标识: ArrNum; 名称: 堆号(户外柜默认0); 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 2 | 属性标识: CluNum; 名称: 簇号(户外柜默认0); 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 3 | 属性标识: Devno; 名称: 设备号(户外柜默认0); 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 4 | 属性标识: Ts; 名称: 时间戳; 类型: int64; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 5 | 属性标识: Err; 名称: 告警汇总等级; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220110002 | 属性标识: CommErr; 名称: 电表通信故障; 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 | 防逆流电表--1--1-1_willfar-dtsd342-v2 | meter-lems-antireflux | 0 | ccuno | 设备节点编码 | int32 |  | 表点数据 | meter | meter-willfar-dtsd342-v2
V1.0 |  |  | 1 | 属性标识: ArrNum; 名称: 堆号(户外柜默认0); 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 2 | 属性标识: CluNum; 名称: 簇号(户外柜默认0); 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 3 | 属性标识: Devno; 名称: 设备号(户外柜默认0); 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 4 | 属性标识: Ts; 名称: 时间戳; 类型: int64; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 5 | 属性标识: Err; 名称: 告警汇总等级; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220110002 | 属性标识: CommErr; 名称: 电表通信故障; 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 | 防逆流电表--1--1-1_acrel-dtsd1352-v19 | meter-lems-antireflux | 0 | ccuno | 设备节点编码 | int32 |  | 表点数据 | meter | meter-acrel-dtsd1352-v19
V1.0 |  |  | 1 | 属性标识: ArrNum; 名称: 堆号(户外柜默认0); 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 2 | 属性标识: CluNum; 名称: 簇号(户外柜默认0); 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 3 | 属性标识: Devno; 名称: 设备号(户外柜默认0); 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 4 | 属性标识: Ts; 名称: 时间戳; 类型: int64; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 5 | 属性标识: Err; 名称: 告警汇总等级; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220110002 | 属性标识: CommErr; 名称: 电表通信故障; 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 | PCS1-3--1-0_enjiu-enjiu-v15 | pcs | 0 | ccuno | 设备节点编码 | int32 |  | 表点数据 | pcs | pcs-enjiu-enjiu-v15
V1.0 |  |  | 1 | 属性标识: ArrNum; 名称: 堆号(户外柜默认0); 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 2 | 属性标识: CluNum; 名称: 簇号(户外柜默认0); 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 3 | 属性标识: Devno; 名称: 设备号(户外柜默认0); 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 4 | 属性标识: Ts; 名称: 时间戳; 类型: int64; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 5 | 属性标识: Err; 名称: 告警汇总等级; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010002 | 属性标识: CommErr; 名称: PCS通信故障; 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010036 | 属性标识: alarm_29; 名称: 电池过压; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010062 | 属性标识: alarm_55; 名称: 电池欠压; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010063 | 属性标识: alarm_56; 名称: 环境温度过温故障标志; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010064 | 属性标识: alarm_57; 名称: 功率模块过温故障; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010066 | 属性标识: alarm_59; 名称: 电网电压不平衡; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010069 | 属性标识: alarm_62; 名称: 干接点过温故障标志; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010107 | 属性标识: network_underfrequency; 名称: 电网欠频; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010108 | 属性标识: grid_over_frequency; 名称: 电网过频; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010118 | 属性标识: insulation_resistance_low_fault; 名称: 平衡模块过温故障; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010258 | 属性标识: pv_reverse; 名称: 电池反接; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010294 | 属性标识: grid_phase_seq_fault; 名称: 电网相序错误; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010313 | 属性标识: fan_check_fault; 名称: 风扇故障; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010370 | 属性标识: dc_current_fault; 名称: 直流过流; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010413 | 属性标识: ems_comm_fault; 名称: EMS通讯故障; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010484 | 属性标识: alarm_135; 名称: 24V电源故障; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010488 | 属性标识: alarm_139; 名称: 直流继电器开路; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010494 | 属性标识: alarm_145; 名称: 防雷器故障; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010500 | 属性标识: alarm_151; 名称: 15V电源故障; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010616 | 属性标识: alarm_217; 名称: BMS电池系统故障; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010620 | 属性标识: ep0_fault; 名称: EP0故障; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010621 | 属性标识: alarm_221; 名称: IGBT硬件过流; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010622 | 属性标识: bus_ov_fault; 名称: 母线硬件过压; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010623 | 属性标识: pow_oc_limit; 名称: 功率模块逐波限流; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010624 | 属性标识: alarm_222; 名称: 平衡模块硬件过流; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010625 | 属性标识: con_fault; 名称: 连接故障; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010627 | 属性标识: alarm_224; 名称: 系统火警故障; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010628 | 属性标识: alarm_225; 名称: 电池干接点故障; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010629 | 属性标识: alarm_226; 名称: 过载故障; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010630 | 属性标识: alarm_227; 名称: A相过压故障; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010631 | 属性标识: alarm_228; 名称: B相过压故障; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010632 | 属性标识: alarm_229; 名称: C相过压故障; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010633 | 属性标识: alarm_230; 名称: A相欠压故障; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010634 | 属性标识: alarm_231; 名称: B相欠压故障; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010635 | 属性标识: alarm_232; 名称: C相欠压故障; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010636 | 属性标识: alarm_233; 名称: A相软件过流; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010637 | 属性标识: alarm_234; 名称: B相软件过流; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010638 | 属性标识: alarm_235; 名称: C相软件过流; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010639 | 属性标识: alarm_236; 名称: 电网电流不平衡; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010640 | 属性标识: alarm_237; 名称: N线过流; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010641 | 属性标识: alarm_238; 名称: 预充母线过压; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010642 | 属性标识: alarm_239; 名称: 预充母线欠压; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010643 | 属性标识: alarm_240; 名称: 不控整流母线过压; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010644 | 属性标识: alarm_241; 名称: 不控整流母线欠压; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010645 | 属性标识: alarm_242; 名称: 运行母线过压; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010646 | 属性标识: alarm_243; 名称: 运行母线欠压; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010647 | 属性标识: alarm_244; 名称: 正负母线不平衡; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010648 | 属性标识: alarm_245; 名称: 电流模式母线欠压; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010649 | 属性标识: alarm_246; 名称: 直流预充电过流; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010650 | 属性标识: alarm_247; 名称: 平衡模块软件过流; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010651 | 属性标识: alarm_248; 名称: 预充电超时; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010652 | 属性标识: alarm_249; 名称: 预充电A相过流; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010653 | 属性标识: alarm_250; 名称: 预充电B相过流; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010654 | 属性标识: alarm_251; 名称: 预充电C相过流; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010655 | 属性标识: alarm_252; 名称: AD采样零漂故障; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010656 | 属性标识: alarm_253; 名称: STS通讯故障; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010657 | 属性标识: alarm_254; 名称: 从模块CAN通讯故障; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010658 | 属性标识: alarm_255; 名称: 预充电继电器闭合失败; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010659 | 属性标识: alarm_256; 名称: 预充电继电器断开失败; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010660 | 属性标识: alarm_257; 名称: 预充电继电器闭合状态错误; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010661 | 属性标识: alarm_258; 名称: 预充电继电器断开状态错误; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010662 | 属性标识: alarm_259; 名称: 主继电器闭合失败; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010663 | 属性标识: alarm_260; 名称: 主继电器断开失败; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010664 | 属性标识: alarm_261; 名称: 主继电器闭合状态错误; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010665 | 属性标识: alarm_262; 名称: 主继电器断开状态错误; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010666 | 属性标识: alarm_263; 名称: 交流主继电器粘连故障; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010667 | 属性标识: alarm_264; 名称: 逆变电压A相过压; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010668 | 属性标识: alarm_265; 名称: 逆变电压B相过压; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010669 | 属性标识: alarm_266; 名称: 逆变电压C相过压; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010670 | 属性标识: alarm_267; 名称: 电网孤岛; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010671 | 属性标识: alarm_268; 名称: 系统谐振; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010672 | 属性标识: alarm_269; 名称: 软件过压过流; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010673 | 属性标识: alarm_270; 名称: 高电压穿越超时; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010674 | 属性标识: alarm_271; 名称: 逆变电压A相欠压; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010675 | 属性标识: alarm_272; 名称: 逆变电压B相欠压; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010676 | 属性标识: alarm_273; 名称: 逆变电压C相欠压; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010677 | 属性标识: alarm_274; 名称: 离网无同步信号; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010678 | 属性标识: alarm_275; 名称: 离网短路故障; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010679 | 属性标识: alarm_276; 名称: 低电压穿越超时; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010681 | 属性标识: alarm_278; 名称: 电网缺相; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010813 | 属性标识: alarm_415; 名称: BMS 通讯故障; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220010947 | 属性标识: alarm_551; 名称: 电感过温故障标志; 类型: int32; 备注: 1-故障,0-正常; 数据类别: 表点数据
V1.0 | 防逆流电表--1--1-1_acrel-amc1.4-v1 | meter-lems-antireflux | 0 | ccuno | 设备节点编码 | int32 |  | 表点数据 | meter | meter-acrel-amc1.4-v1
V1.0 |  |  | 1 | 属性标识: ArrNum; 名称: 堆号(户外柜默认0); 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 2 | 属性标识: CluNum; 名称: 簇号(户外柜默认0); 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 3 | 属性标识: Devno; 名称: 设备号(户外柜默认0); 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 4 | 属性标识: Ts; 名称: 时间戳; 类型: int64; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 5 | 属性标识: Err; 名称: 告警汇总等级; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220110002 | 属性标识: CommErr; 名称: 电表通信故障; 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 | 需量电表--1--1-2_acrel-amc1.4-v1 | meter-lems-demand | 0 | ccuno | 设备节点编码 | int32 |  | 表点数据 | meter | meter-acrel-amc1.4-v1
V1.0 |  |  | 1 | 属性标识: ArrNum; 名称: 堆号(户外柜默认0); 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 2 | 属性标识: CluNum; 名称: 簇号(户外柜默认0); 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 3 | 属性标识: Devno; 名称: 设备号(户外柜默认0); 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 4 | 属性标识: Ts; 名称: 时间戳; 类型: int64; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 5 | 属性标识: Err; 名称: 告警汇总等级; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220110002 | 属性标识: CommErr; 名称: 电表通信故障; 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 | 防逆流电表--1--1-1_meter-null-v1 | meter-lems-antireflux | 0 | ccuno | 设备节点编码 | int32 |  | 表点数据 | meter | meter-meter-null-v1
V1.0 |  |  | 1 | 属性标识: ArrNum; 名称: 堆号(户外柜默认0); 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 2 | 属性标识: CluNum; 名称: 簇号(户外柜默认0); 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 3 | 属性标识: Devno; 名称: 设备号(户外柜默认0); 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 4 | 属性标识: Ts; 名称: 时间戳; 类型: int64; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 5 | 属性标识: Err; 名称: 告警汇总等级; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220110002 | 属性标识: CommErr; 名称: 电表通信故障; 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 | 需量电表--1--1-2_meter-null-v1 | meter-lems-demand | 0 | ccuno | 设备节点编码 | int32 |  | 表点数据 | meter | meter-meter-null-v1
V1.0 |  |  | 1 | 属性标识: ArrNum; 名称: 堆号(户外柜默认0); 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 2 | 属性标识: CluNum; 名称: 簇号(户外柜默认0); 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 3 | 属性标识: Devno; 名称: 设备号(户外柜默认0); 类型: int32; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 4 | 属性标识: Ts; 名称: 时间戳; 类型: int64; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 5 | 属性标识: Err; 名称: 告警汇总等级; 类型: int32; 备注: 0-正常,1-轻度,2-中度,3-重度; 数据类别: 表点数据
V1.0 |  |  | 220110002 | 属性标识: CommErr; 名称: 电表通信故障; 类型: int32; 数据类别: 表点数据

## 遥调
版本 | 功能类型 | 设备类型 | 主题 | 点号 | 名称 | 类型 | JSON/protobuf字段 | 高特内部使用标识 | 数值功能定义 | 单位 | 有效精度 | 最小值 | 最大值 | 备注
V1.0 | 参数设置 | EMU | powerCmd | 0 | 指令模式 | int32 | cmdMode | {"enum":{"-1":"表示无控制模式生效","0": "远程子系统","1": "24小时计划","2": "远程总功率","3": "功率调度-不允许馈网","4": "功率调度-允许馈网"}} | "-1":"表示无控制模式生效","0": "远程子系统","1": "24小时计划","2": "远程总功率","3": "功率调度-不允许馈网","4": "功率调度-允许馈网" |  |  |  |  | 指令模式(0远程子系统/1 24小时计划/2远程总功率/3功率调度-不允许馈网/4功率调度-允许馈网)
V1.0 |  |  |  | 1 | 时间戳 | int64 | Ts
V1.0 | 总功率 | EMU | totalPower | 0 | 总有功功率指令 | float32 | totalActivePower | {"step":0.1,"unit":"kW"} |  | kW | 0.1
V1.0 |  |  |  | 1 | 总无功功率指令 | float32 | totalReactivePower | {"step":0.1,"unit":"kVar"} |  | kVar | 0.1
V1.0 |  |  |  | 2 | 时间戳 | int64 | Ts |  |  | s
V1.0 | 功率调度 | EMU | dispatchPower | 0 | 起始日期 | int32[24] | startDate | [6 empty] | 例：1640966400：2022年1月1日，后续时分秒会省略
V1.0 |  |  |  | 1 | 结束日期 | int32[24] | endDate |  |  | s |  |  |  | 例：1641052800：2022年1月2日，后续时分秒会省略
V1.0 |  |  |  | 2 | 起始时分 | int32[24] | startTime |  |  | s |  |  |  | 例：43200：12点00分，12*3600+0*60
V1.0 |  |  |  | 3 | 结束时分 | int32[24] | endTime |  |  | s |  |  |  | 例：50460：14点01分，14*3600+1*60
V1.0 |  |  |  | 4 | 有功功率 | float32[24] | actPower | {"step":0.1,"unit":"kW"} |  | kW | 0.1
V1.0 |  |  |  | 5 | 无功功率 | float32[24] | reaPower | {"step":0.1,"unit":"kVar"} |  | kVar | 0.1
V1.0 |  |  |  | 6 | 启停 | int32[24] | switch | {"enum":{"0": "关闭", "1": "开启"}} | "0": "关闭", "1": "开启" |  |  |  |  | 0关闭/1开启
V1.0 |  |  |  | 7 | 时间戳 | int64 | Ts |  |  | s
V1.7 |  |  |  | 8 | 功能使能 | int | DispatchPowerEnable | [6 empty] | "0":关闭,“1":开启,"":开启
V1.0 | 防逆流参数 | EMU | antiRefluxCtrl | 0 | 目标功率选择 | int32 | AntiRefluxTargetPower
V1.0 |  |  |  | 1 | 前馈系数 | float32 | AntiRefluxFeedforwardParameter
V1.0 |  |  |  | 2 | 临界值 | float32 | AntiRefluxPowerThreshold
V1.0 |  |  |  | 3 | 功率调节步长 | float32 | AntiRefluxPowerStepSize
V1.0 |  |  |  | 4 | 功率回差值调节步长 | float32 | AntiRefluxPowerStepSize_LtDiff
V1.0 |  |  |  | 5 | 功率回差值 | float32 | AntiRefluxPowerDiff
V1.0 |  |  |  | 6 | 调节时间步长 | float32 | AntiRefluxPowerTimeSetp
V1.0 |  |  |  | 7 | 时间戳 | int64 | Ts |  |  | s
V1.0 | 24小时计划 | EMU | planPower | 0 | 计划功率间隔分钟时间 | int32 | planIntervalTime | [6 empty] | 默认60,范围15、30、60；
V1.0 |  |  |  | 1 | 时令A计划功率表[0-x] | float32[] | planActivePower | {"step":0.1} |  |  | 0.1 |  |  | 正功率放电；负功率充电；0功率待机；15分钟是96个，30分钟48个，60分钟24个
V1.0 |  |  |  | 2 | 时令B计划功率表[0-x] | float32[] | planBctivePower | {"step":0.1} |  |  | 0.1 |  |  | 正功率放电；负功率充电；0功率待机
V1.0 |  |  |  | 3 | 时令A起始月份 | int32 | aPlanStartMonth
V1.0 |  |  |  | 4 | 时令B起始月份 | int32 | bPlanStartMonth
V1.0 |  |  |  | 5 | 时效计划A起开始 | int32 | aPlanStartTimestamp |  |  | s |  |  |  | 请填-1，该字段预留
V1.0 |  |  |  | 6 | 时效计划A起结束 | int32 | aPlanEndTimestamp |  |  | s |  |  |  | 请填-1，该字段预留
V1.0 |  |  |  | 7 | 时效计划B起开始 | int32 | bPlanStartTimestamp |  |  | s |  |  |  | 请填-1，该字段预留
V1.0 |  |  |  | 8 | 时效计划B起结束 | int32 | bPlanEndTimestamp |  |  | s |  |  |  | 请填-1，该字段预留
V1.0 |  |  |  | 9 | 时间戳 | int64 | Ts |  |  | s
V1.7 |  |  |  | 10 | 功能使能 | int | planPowerEnable | [6 empty] | "0":关闭,“1":开启,"":开启
V1.6 | mems防逆流控制V2 | EMU | memsAntiReflux | 0 | 功能使能 | int32 | MemsRcurEnable | {"enum":{"0": "关闭", "1": "开启"}} | "0": "关闭", "1": "开启" | 0-关闭;1-使能
V1.6 |  |  |  | 1 | 临界值 | float32 | MemsRcurP | {"step":0.1,"unit":"0.1kW"} |  | 0.1kW | 0.1
V1.6 |  |  |  | 2 | 功率回差值 | float32 | MemsRcurRp | {"step":0.1,"unit":"0.1kW"} |  | 0.1kW | 0.1
V1.6 |  |  |  | 3 | 调节时间步长 | float32 | MemsRcurTimeSec | {"step":1,"unit":"s"} |  | s | 1
V1.6 |  |  |  | 4 | 防逆流放电转充电使能 | int32 | Dis2ChargEnable | {"enum":{"0": "关闭", "1": "开启"}} | "0": "关闭", "1": "开启" | 0-关闭;1-使能 |  |  |  | 0:逆流时调节功率，直至放电为0kw;1:逆流时调节功率，直至转为冲电
V1.6 |  |  |  | 5 | 时间戳 | int64 | Ts | {"step":1,"unit":"s"} |  | s | 1
V1.6 | lems防逆流控制V2 | EMU | lemsAntiReflux | 0 | 功能使能 | int32 | LemsRcurEnable | {"enum":{"0": "关闭", "1": "开启"}} | "0": "关闭", "1": "开启" | 0-关闭;1-使能
V1.6 |  |  |  | 1 | 临界值 | float32 | LemsRcurP | {"step":0.1,"unit":"0.1kW"} |  | 0.1kW | 0.1
V1.6 |  |  |  | 2 | 功率回差值 | float32 | LemsRcurRp | {"step":0.1,"unit":"0.1kW"} |  | 0.1kW | 0.1
V1.6 |  |  |  | 3 | 调节时间步长 | int32 | LemsRcurTimeSec | {"step":1,"unit":"s"} |  | s | 1
V1.6 |  |  |  | 4 | 防逆流放电转充电使能 | int32 | Dis2ChargEnable | {"enum":{"0": "关闭", "1": "开启"}} | "0": "关闭", "1": "开启" | 0-关闭;1-使能 |  |  |  | 0:逆流时调节功率，直至放电为0kw;1:逆流时调节功率，直至转为冲电
V1.6 |  |  |  | 5 | 时间戳 | int64 | Ts | {"step":1,"unit":"s"} |  | s | 1
V1.6 | Aems层防逆流V2 | EMU | aemsAntiReflux | 0 | 功能使能 | int32 | AemsRcurEnable | {"enum":{"0": "关闭", "1": "开启"}} | "0": "关闭", "1": "开启" | 0-关闭;1-使能
V1.6 |  |  |  | 1 | 临界值 | float32 | AemsRcurP | {"step":0.1,"unit":"0.1kW"} |  | 0.1kW | 0.1
V1.6 |  |  |  | 2 | 功率回差值 | float32 | AemsRcurRp | {"step":0.1,"unit":"0.1kW"} |  | 0.1kW | 0.1
V1.6 |  |  |  | 3 | 调节时间步长 | int32 | AemsRcurTimeSec | {"step":1,"unit":"s"} |  | s | 1
V1.6 |  |  |  | 4 | 防逆流放电转充电使能 | int32 | Dis2ChargEnable | {"enum":{"0": "关闭", "1": "开启"}} | "0": "关闭", "1": "开启" | 0-关闭;1-使能 |  |  |  | 0:逆流时调节功率，直至放电为0kw;1:逆流时调节功率，直至转为冲电
V1.6 |  |  |  | 5 | 时间戳 | int64 | Ts | {"step":1,"unit":"s"} |  | s | 1
V1.6 | mems静态需量控制V2 | EMU | memsStaticDemand | 0 | 功能使能 | int32 | MemsStaticDemandEnable | {"enum":{"0": "关闭", "1": "开启"}} | "0": "关闭", "1": "开启" | 0-关闭;1-使能
V1.6 |  |  |  | 1 | 调节时间步长 | float32 | MemsStaticFreq | {"step":1,"unit":"s"} |  | s | 1 |  |  | 调节需量的时间周期
V1.6 |  |  |  | 2 | 功率回差值 | float32 | MemsStaticDemandRest | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1 |  |  | 当处于回差范围内，则维持功率不变
V1.6 |  |  |  | 3 | mems月份需量表-目标需量1月 | float32 | MemsStaticMonth1 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 4 | mems月份需量表-目标需量2月 | float32 | MemsStaticMonth2 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 5 | mems月份需量表-目标需量3月 | float32 | MemsStaticMonth3 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 6 | mems月份需量表-目标需量4月 | float32 | MemsStaticMonth4 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 7 | mems月份需量表-目标需量5月 | float32 | MemsStaticMonth5 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 8 | mems月份需量表-目标需量6月 | float32 | MemsStaticMonth6 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 9 | mems月份需量表-目标需量7月 | float32 | MemsStaticMonth7 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 10 | mems月份需量表-目标需量8月 | float32 | MemsStaticMonth8 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 11 | mems月份需量表-目标需量9月 | float32 | MemsStaticMonth9 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 12 | mems月份需量表-目标需量10月 | float32 | MemsStaticMonth10 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 13 | mems月份需量表-目标需量11月 | float32 | MemsStaticMonth11 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 14 | mems月份需量表-目标需量12月 | float32 | MemsStaticMonth12 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 15 | 需量充电转放电使能 | int32 | Charg2DisEnable | {"enum":{"0": "关闭", "1": "开启"}} | "0": "关闭", "1": "开启" | 0-关闭;1-使能 |  |  |  | 0:过需时调节功率，直至放电为0kw;1:过需时调节功率，直至转为冲电
V1.6 |  |  |  | 16 | 时间戳 | int64 | Ts | {"step":1,"unit":"s"} |  | s | 1
V1.6 | lems静态需量控制V2 | EMU | lemsStaticDemand | 0 | 功能使能 | int32 | lemsStaticDemandEnable | {"enum":{"0": "关闭", "1": "开启"}} | "0": "关闭", "1": "开启" | 0-关闭;1-使能
V1.6 |  |  |  | 1 | 调节时间步长 | float32 | lemsStaticFreq | {"step":1,"unit":"s"} |  | s | 1
V1.6 |  |  |  | 2 | 功率回差值 | float32 | lemsStaticDemandRest | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1 |  |  | 当处于回差范围内，则维持功率不变
V1.6 |  |  |  | 3 | lems月份需量表-目标需量1月 | float32 | lemsStaticMonth1 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 4 | lems月份需量表-目标需量2月 | float32 | lemsStaticMonth2 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 5 | lems月份需量表-目标需量3月 | float32 | lemsStaticMonth3 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 6 | lems月份需量表-目标需量4月 | float32 | lemsStaticMonth4 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 7 | lems月份需量表-目标需量5月 | float32 | lemsStaticMonth5 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 8 | lems月份需量表-目标需量6月 | float32 | lemsStaticMonth6 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 9 | lems月份需量表-目标需量7月 | float32 | lemsStaticMonth7 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 10 | lems月份需量表-目标需量8月 | float32 | lemsStaticMonth8 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 11 | lems月份需量表-目标需量9月 | float32 | lemsStaticMonth9 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 12 | lems月份需量表-目标需量10月 | float32 | lemsStaticMonth10 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 13 | lems月份需量表-目标需量11月 | float32 | lemsStaticMonth11 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 14 | lems月份需量表-目标需量12月 | float32 | lemsStaticMonth12 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 15 | 需量充电转放电使能 | int32 | Charg2DisEnable | {"enum":{"0": "关闭", "1": "开启"}} | "0": "关闭", "1": "开启" | 0-关闭;1-使能 |  |  |  | 0:过需时调节功率，直至放电为0kw;1:过需时调节功率，直至转为冲电
V1.6 |  |  |  | 16 | 时间戳 | int64 | Ts | {"step":1,"unit":"s"} |  | s | 1
V1.6 | aems静态需量控制V2 | EMU | aemsStaticDemand | 0 | aems动态需量-功能使能 | int32 | AemsStaticDemandEnable | {"enum":{"0": "关闭", "1": "开启"}} | "0": "关闭", "1": "开启" | 0-关闭;1-使能
V1.6 |  |  |  | 1 | aems动态需量-调节频率 | float32 | AemsStaticFreq | {"step":1,"unit":"s"} |  | s | 1
V1.6 |  |  |  | 2 | aems动态需量设置-需量余量回差值 | float32 | AemsStaticDemandRest | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1 |  |  | 当处于回差范围内，则维持功率不变
V1.6 |  |  |  | 3 | aems月份需量表-目标需量1月 | float32 | AemsStaticMonth1 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 4 | aems月份需量表-目标需量2月 | float32 | AemsStaticMonth2 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 5 | aems月份需量表-目标需量3月 | float32 | AemsStaticMonth3 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 6 | aems月份需量表-目标需量4月 | float32 | AemsStaticMonth4 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 7 | aems月份需量表-目标需量5月 | float32 | AemsStaticMonth5 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 8 | aems月份需量表-目标需量6月 | float32 | AemsStaticMonth6 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 9 | aems月份需量表-目标需量7月 | float32 | AemsStaticMonth7 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 10 | aems月份需量表-目标需量8月 | float32 | AemsStaticMonth8 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 11 | aems月份需量表-目标需量9月 | float32 | AemsStaticMonth9 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 12 | aems月份需量表-目标需量10月 | float32 | AemsStaticMonth10 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 13 | aems月份需量表-目标需量11月 | float32 | AemsStaticMonth11 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 14 | aems月份需量表-目标需量12月 | float32 | AemsStaticMonth12 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 15 | 需量充电转放电使能 | int32 | Charg2DisEnable | {"enum":{"0": "关闭", "1": "开启"}} | "0": "关闭", "1": "开启" | 0-关闭;1-使能 |  |  |  | 0:过需时调节功率，直至放电为0kw;1:过需时调节功率，直至转为冲电
V1.6 |  |  |  | 16 | 时间戳 | int64 | Ts | {"step":1,"unit":"s"} |  | s | 1
V1.6 | mems动态需量控制V2 | EMU | memsDynamicDemand | 0 | 功能使能 | int32 | MemsDynamicDemandEnable | {"enum":{"0": "关闭", "1": "开启"}} | "0": "关闭", "1": "开启" | 0-关闭;1-使能
V1.6 |  |  |  | 1 | 支路变压器容量 | float32 | MemsDynamicHeadmax | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 2 | 动态需量源 | int32 | AemsDynamicMeterEn | {"enum":{"0": "集控统计", "1": "电表统计"}} | "0": "集控统计", "1": "电表统计" | 0-集控统计;1-电表统计
V1.6 |  |  |  | 3 | 需量调节频率 | int32 | MemsDynamicFreq | {"step":1,"unit":"s"} |  | s | 1
V1.6 |  |  |  | 4 | 需量余量 | float32 | MemsDynamicHead | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 5 | 需量余量回差值 | float32 | MemsDynamicRest | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 6 | 需量功率步长 | float32 | MemsDynamicStep | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 7 | 上月最大需量 | float32 | MemsDynamicLastMonth | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 8 | 上月最后7天最大需量 | float32 | MemsDynamicSevendays | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 9 | 1月份需量表 | float32 | MemsDynamicMonth1 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 10 | 2月份需量表 | float32 | MemsDynamicMonth2 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 11 | 3月份需量表 | float32 | MemsDynamicMonth3 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 12 | 4月份需量表 | float32 | MemsDynamicMonth4 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 13 | 5月份需量表 | float32 | MemsDynamicMonth5 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 14 | 6月份需量表 | float32 | MemsDynamicMonth6 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 15 | 7月份需量表 | float32 | MemsDynamicMonth7 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 16 | 8月份需量表 | float32 | MemsDynamicMonth8 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 17 | 9月份需量表 | float32 | MemsDynamicMonth9 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 18 | 10月份需量表 | float32 | MemsDynamicMonth10 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 19 | 11月份需量表 | float32 | MemsDynamicMonth11 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 20 | 12月份需量表 | float32 | MemsDynamicMonth12 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 21 | 需量充电转放电使能 | int32 | Charg2DisEnable | {"enum":{"0": "关闭", "1": "开启"}} | "0": "关闭", "1": "开启" | 0-关闭;1-使能 |  |  |  | 0:过需时调节功率，直至放电为0kw;1:过需时调节功率，直至转为冲电
V1.6 |  |  |  | 22 | 时间戳 | int64 | Ts | {"step":1,"unit":"s"} |  | s | 1
V1.6 | lems动态需量控制V2 | EMU | lemsDynamicDemand | 0 | 功能使能 | int32 | LemsDynamicDemandEnable | {"enum":{"0": "关闭", "1": "开启"}} | "0": "关闭", "1": "开启" | 0-关闭;1-使能
V1.6 |  |  |  | 1 | 支路变压器容量 | float32 | LemsDynamicHeadmax | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 2 | 动态需量源 | int32 | AemsDynamicMeterEn | {"enum":{"0": "集控统计", "1": "电表统计"}} | "0": "集控统计", "1": "电表统计" | 0-集控统计;1-电表统计
V1.6 |  |  |  | 3 | 需量调节频率 | int32 | LemsDynamicFreq | {"step":1,"unit":"s"} |  | s | 1
V1.6 |  |  |  | 4 | 需量余量 | float32 | LemsDynamicHead | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 5 | 需量余量回差值 | float32 | LemsDynamicRest | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 6 | 需量功率步长 | float32 | LemsDynamicStep | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 7 | 上月最大需量 | float32 | LemsDynamicLastMonth | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 8 | 上月最后7天最大需量 | float32 | LemsDynamicSevendays | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 9 | 1月份需量表 | float32 | LemsDynamicMonth1 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 10 | 2月份需量表 | float32 | LemsDynamicMonth2 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 11 | 3月份需量表 | float32 | LemsDynamicMonth3 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 12 | 4月份需量表 | float32 | LemsDynamicMonth4 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 13 | 5月份需量表 | float32 | LemsDynamicMonth5 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 14 | 6月份需量表 | float32 | LemsDynamicMonth6 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 15 | 7月份需量表 | float32 | LemsDynamicMonth7 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 16 | 8月份需量表 | float32 | LemsDynamicMonth8 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 17 | 9月份需量表 | float32 | LemsDynamicMonth9 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 18 | 10月份需量表 | float32 | LemsDynamicMonth10 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 19 | 11月份需量表 | float32 | LemsDynamicMonth11 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 20 | 12月份需量表 | float32 | LemsDynamicMonth12 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 21 | 需量充电转放电使能 | int32 | Charg2DisEnable | {"enum":{"0": "关闭", "1": "开启"}} | "0": "关闭", "1": "开启" | 0-关闭;1-使能 |  |  |  | 0:过需时调节功率，直至放电为0kw;1:过需时调节功率，直至转为冲电
V1.6 |  |  |  | 22 | 时间戳 | int64 | Ts | {"step":1,"unit":"s"} |  | s | 1
V1.6 | aems动态需量控制V2 | EMU | aemsDynamicDemand | 0 | 功能使能 | int32 | AemsDynamicDemandEnable | {"enum":{"0": "关闭", "1": "开启"}} | "0": "关闭", "1": "开启" | 0-关闭;1-使能
V1.6 |  |  |  | 1 | 支路变压器容量 | float32 | AemsDynamicHeadmax | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 2 | 动态需量源 | int32 | AemsDynamicMeterEn | {"enum":{"0": "集控统计", "1": "电表统计"}} | "0": "集控统计", "1": "电表统计" | 0-集控统计;1-电表统计
V1.6 |  |  |  | 3 | 需量调节频率 | int32 | AemsDynamicFreq | {"step":1,"unit":"s"} |  | s | 1
V1.6 |  |  |  | 4 | 需量余量 | float32 | AemsDynamicHead | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 5 | 需量余量回差值 | float32 | AemsDynamicRest | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 6 | 需量功率步长 | float32 | AemsDynamicStep | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 7 | 上月最大需量 | float32 | AemsDynamicLastMonth | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 8 | 上月最后7天最大需量 | float32 | AemsDynamicSevendays | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 9 | 1月份需量表 | float32 | AemsDynamicMonth1 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 10 | 2月份需量表 | float32 | AemsDynamicMonth2 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 11 | 3月份需量表 | float32 | AemsDynamicMonth3 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 12 | 4月份需量表 | float32 | AemsDynamicMonth4 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 13 | 5月份需量表 | float32 | AemsDynamicMonth5 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 14 | 6月份需量表 | float32 | AemsDynamicMonth6 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 15 | 7月份需量表 | float32 | AemsDynamicMonth7 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 16 | 8月份需量表 | float32 | AemsDynamicMonth8 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 17 | 9月份需量表 | float32 | AemsDynamicMonth9 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 18 | 10月份需量表 | float32 | AemsDynamicMonth10 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 19 | 11月份需量表 | float32 | AemsDynamicMonth11 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 20 | 12月份需量表 | float32 | AemsDynamicMonth12 | {"step":1,"unit":"kW"} |  | kW | 1
V1.6 |  |  |  | 21 | 需量充电转放电使能 | int32 | Charg2DisEnable | {"enum":{"0": "关闭", "1": "开启"}} | "0": "关闭", "1": "开启" | 0-关闭;1-使能 |  |  |  | 0:过需时调节功率，直至放电为0kw;1:过需时调节功率，直至转为冲电
V1.6 |  |  |  | 22 | 时间戳 | int64 | Ts | {"step":1,"unit":"s"} |  | s | 1
V1.7 | 峰谷套利 | EMU | peakValleyPower | 0 | 起始时间 | int32[] | PVStartTime |  |  | s |  |  |  | 峰谷套利的时段数为8个，需要设置8个字段
V1.7 |  |  |  | 1 | 结束时间 | int32[] | PVEndTime |  |  | s |  |  |  | 峰谷套利的时段数为8个，需要设置8个字段
V1.7 |  |  |  | 2 | 设置功率 | float32[] | PVPower |  |  | kW |  |  |  | 峰谷套利的时段数为8个，需要设置8个字段
V1.7 |  |  |  | 3 | 截止SOC | float32[] | PVStopSoc | [6 empty] | 峰谷套利的时段数为8个，需要设置8个字段
V1.7 |  |  |  | 4 | 启停 | int32[] | PVSwitch | [6 empty] | 峰谷套利的时段数为8个，需要设置8个字段
V1.7 |  |  |  | 5 | 工作模式 | int32[] | PVMode | {"enum":{"0":"按时间段生效","1":"按月份有效","2":"按年份有效","-1":"无效值"}} | "0":"按时间段生效","1":"按月份有效","2":"按年份有效","-1":"无效值" |  |  |  |  | 0:按时间段生效； 1：按月份有效； 2：按年份有效 -1：无效值峰谷套利的时段数为8个，需要设置8个字段
V1.7 |  |  |  | 6 | 选择星期 | int32[] | PVWeek | [6 empty] | BIT15，星期1有效 BIT14，星期2有效 BIT13，星期3有效 BIT12，星期4有效 BIT11，星期5有效 BIT10，星期6有效 BIT9， 星期7有效峰谷套利的时段数为8个，需要设置8个字段
V1.7 |  |  |  | 7 | 功能使能 | int | PVEnable | [6 empty] | "0":关闭,“1":开启,"":开启
V1.0 |  |  |  | 8 | 时间戳 | int64 | Ts |  |  | s

## 遥控
版本 | 功能类型 | 设备类型 | 主题 | 点号 | 名称 | 类型 | JSON/protobuf字段 | 高特内部使用标识 | 数值功能定义 | 单位 | 有效精度 | 最小值 | 最大值 | 备注
V1.6 | 远程急停 | EMU | emsStop | 0 | 远程急停 | int32 | stop_remote | {"enum":{"0": "正常", "1": "急停输出"}} | "0": "正常", "1": "急停输出" | 远程急停

## 压缩算法
算法类型 | 描述
comp-gzip | GZIP压缩方式
comp-lz4 | LZ4压缩方式

## 设备拓扑
版本 | 所属设备 | 设备名称 | 设备子类 | 设备子类名 | 堆编号 | 簇编号 | 设备号 | 设备属性数值 | 设备厂家 | 设备型号 | 设备插件库名 | 设备数据接口名 | 内存堆编号 | 内存簇编号 | 内存设备编号 | 协议id | 协议版本
V1.0 | emu | emu1 |  |  | -1 | -1 | 0 | emu |  |  |  |  | -1 | -1 | 0
V1.0 | hrs | HRS1 |  |  | -1 | -1 | 0 | hrs |  |  |  |  | -1 | -1 | 0
V1.0 | array | 堆1 |  |  | -1 | -1 | 0 | array |  |  |  |  | -1 | -1 | 0
V1.0 | array | 堆2 |  |  | -1 | -1 | 1 | array |  |  |  |  | -1 | -1 | 1
V1.0 | array | 堆3 |  |  | -1 | -1 | 2 | array |  |  |  |  | -1 | -1 | 2
V1.0 | array | 堆4 |  |  | -1 | -1 | 3 | array |  |  |  |  | -1 | -1 | 3
V1.0 | array | 堆5 |  |  | -1 | -1 | 4 | array |  |  |  |  | -1 | -1 | 4
V1.0 | cluster | 簇1 |  |  | 0 | -1 | 0 | cluster |  |  |  |  | 0 | -1 | 0
V1.0 | cluster | 簇1 |  |  | 1 | -1 | 0 | cluster |  |  |  |  | 1 | -1 | 0
V1.0 | cluster | 簇1 |  |  | 2 | -1 | 0 | cluster |  |  |  |  | 2 | -1 | 0
V1.0 | cluster | 簇1 |  |  | 3 | -1 | 0 | cluster |  |  |  |  | 3 | -1 | 0
V1.0 | cluster | 簇1 |  |  | 4 | -1 | 0 | cluster |  |  |  |  | 4 | -1 | 0
V1.0 | drier | 除湿器1 |  |  | 0 | -1 | 0 | drier | sanda | sdcs | libplugprot-drier-sanda-sdcs-v5.so | libdata-api-drier-all-x.so | -1 | -1 | 0 | 3059 | v5
V1.0 | drier | 除湿器1 |  |  | 0 | -1 | 0 | drier | sanda | sdcs | libplugprot-drier-sanda-sdcs-g6.so | libdata-api-drier-all-x.so | -1 | -1 | 0 | 3889 | g6
V1.0 | drier | 除湿器1 |  |  | 1 | -1 | 0 | drier | sanda | sdcs | libplugprot-drier-sanda-sdcs-g6.so | libdata-api-drier-all-x.so | -1 | -1 | 1 | 3889 | g6
V1.0 | drier | 除湿器1 |  |  | 1 | -1 | 0 | drier | sanda | sdcs | libplugprot-drier-sanda-sdcs-v5.so | libdata-api-drier-all-x.so | -1 | -1 | 1 | 3059 | v5
V1.0 | drier | 除湿器1 |  |  | 2 | -1 | 0 | drier | sanda | sdcs | libplugprot-drier-sanda-sdcs-v5.so | libdata-api-drier-all-x.so | -1 | -1 | 2 | 3059 | v5
V1.0 | drier | 除湿器1 |  |  | 2 | -1 | 0 | drier | sanda | sdcs | libplugprot-drier-sanda-sdcs-g6.so | libdata-api-drier-all-x.so | -1 | -1 | 2 | 3889 | g6
V1.0 | drier | 除湿器1 |  |  | 3 | -1 | 0 | drier | sanda | sdcs | libplugprot-drier-sanda-sdcs-g6.so | libdata-api-drier-all-x.so | -1 | -1 | 3 | 3889 | g6
V1.0 | drier | 除湿器1 |  |  | 3 | -1 | 0 | drier | sanda | sdcs | libplugprot-drier-sanda-sdcs-v5.so | libdata-api-drier-all-x.so | -1 | -1 | 3 | 3059 | v5
V1.0 | drier | 除湿器1 |  |  | 4 | -1 | 0 | drier | sanda | sdcs | libplugprot-drier-sanda-sdcs-v5.so | libdata-api-drier-all-x.so | -1 | -1 | 4 | 3059 | v5
V1.0 | drier | 除湿器1 |  |  | 4 | -1 | 0 | drier | sanda | sdcs | libplugprot-drier-sanda-sdcs-g6.so | libdata-api-drier-all-x.so | -1 | -1 | 4 | 3889 | g6
V1.0 | fire | 消防1 |  |  | 0 | -1 | 0 | fire | zhta | v1 | libplugprot-fire-zhta-v1-v4.so | libdata-api-fire-all-x.so | -1 | -1 | 0 | 3048 | v4
V1.0 | fire | 消防1 |  |  | 1 | -1 | 0 | fire | zhta | v1 | libplugprot-fire-zhta-v1-v4.so | libdata-api-fire-all-x.so | -1 | -1 | 1 | 3048 | v4
V1.0 | fire | 消防1 |  |  | 2 | -1 | 0 | fire | zhta | v1 | libplugprot-fire-zhta-v1-v4.so | libdata-api-fire-all-x.so | -1 | -1 | 2 | 3048 | v4
V1.0 | fire | 消防1 |  |  | 3 | -1 | 0 | fire | zhta | v1 | libplugprot-fire-zhta-v1-v4.so | libdata-api-fire-all-x.so | -1 | -1 | 3 | 3048 | v4
V1.0 | fire | 消防1 |  |  | 4 | -1 | 0 | fire | zhta | v1 | libplugprot-fire-zhta-v1-v4.so | libdata-api-fire-all-x.so | -1 | -1 | 4 | 3048 | v4
V1.0 | io | 硬件IO1 |  |  | -1 | -1 | 0 | io | gold | DIDO | libplugprot-io-gold-DIDO-v1.so | libdata-api-io-all-x.so | -1 | -1 | 0 | 421 | v1
V1.0 | liqcool | 液冷1 |  |  | 0 | -1 | 0 | liqcool | blackshields | comm | libplugprot-liqcool-blackshields-comm-g1.so | libdata-api-liqcool-all-x.so | -1 | -1 | 0 | 533 | g1
V1.0 | liqcool | 液冷1 |  |  | 1 | -1 | 0 | liqcool | blackshields | comm | libplugprot-liqcool-blackshields-comm-g1.so | libdata-api-liqcool-all-x.so | -1 | -1 | 1 | 533 | g1
V1.0 | liqcool | 液冷1 |  |  | 2 | -1 | 0 | liqcool | blackshields | comm | libplugprot-liqcool-blackshields-comm-g1.so | libdata-api-liqcool-all-x.so | -1 | -1 | 2 | 533 | g1
V1.0 | liqcool | 液冷1 |  |  | 3 | -1 | 0 | liqcool | blackshields | comm | libplugprot-liqcool-blackshields-comm-g1.so | libdata-api-liqcool-all-x.so | -1 | -1 | 3 | 533 | g1
V1.0 | liqcool | 液冷1 |  |  | 4 | -1 | 0 | liqcool | blackshields | comm | libplugprot-liqcool-blackshields-comm-g1.so | libdata-api-liqcool-all-x.so | -1 | -1 | 4 | 533 | g1
V1.0 | meter | 计量电表 | meter-aems-storage | AEMS储能计量电表 | -1 | -1 | 0 | meter | acrel | adl400 | libplugprot-meter-acrel-adl400-model.so | libdata-api-meter-all-x.so | -1 | -1 | 0 | 1023 | model
V1.0 | meter | 计量电表 | meter-aems-storage | AEMS储能计量电表 | -1 | -1 | 0 | meter | dlt645 | 2007 | libplugprot-meter-dlt645-2007-model.so | libdata-api-meter-all-x.so | -1 | -1 | 0 | 2267 | model
V1.0 | meter | 计量电表 | meter-aems-storage | AEMS储能计量电表 | -1 | -1 | 0 | meter | acrel | adw300 | libplugprot-meter-acrel-adw300-model.so | libdata-api-meter-all-x.so | -1 | -1 | 0 | 1021 | model
V1.0 | meter | 计量电表 | meter-aems-storage | AEMS储能计量电表 | -1 | -1 | 0 | meter | acrel | dtsd1352 | libplugprot-meter-acrel-dtsd1352-model.so | libdata-api-meter-all-x.so | -1 | -1 | 0 | 1281 | model
V1.0 | meter | 计量电表 | meter-aems-storage | AEMS储能计量电表 | -1 | -1 | 0 | meter | meter | null | libplugprot-meter-meter-null-v1.so | libdata-api-meter-all-x.so | -1 | -1 | 0 | 2013 | v1
V1.0 | meter | 防逆流电表 | meter-lems-antireflux | LEMS逆流电表 | -1 | -1 | 1 | meter | acrel | amc1.4 | libplugprot-meter-acrel-amc1.4-v1.so | libdata-api-meter-all-x.so | -1 | -1 | 1 | 3358 | v1
V1.0 | meter | 防逆流电表 | meter-lems-antireflux | LEMS逆流电表 | -1 | -1 | 1 | meter | meter | null | libplugprot-meter-meter-null-v1.so | libdata-api-meter-all-x.so | -1 | -1 | 1 | 2013 | v1
V1.0 | meter | 防逆流电表 | meter-lems-antireflux | LEMS逆流电表 | -1 | -1 | 1 | meter | sfere | pd194ze20x | libplugprot-meter-sfere-pd194ze20x-v1.so | libdata-api-meter-all-x.so | -1 | -1 | 1 | 2415 | v1
V1.0 | meter | 防逆流电表 | meter-lems-antireflux | LEMS逆流电表 | -1 | -1 | 1 | meter | acrel | adl400 | libplugprot-meter-acrel-adl400-v13.so | libdata-api-meter-all-x.so | -1 | -1 | 1 | 1995 | v13
V1.0 | meter | 防逆流电表 | meter-lems-antireflux | LEMS逆流电表 | -1 | -1 | 1 | meter | acrel | adw300 | libplugprot-meter-acrel-adw300-v6.so | libdata-api-meter-all-x.so | -1 | -1 | 1 | 1942 | v6
V1.0 | meter | 防逆流电表 | meter-lems-antireflux | LEMS逆流电表 | -1 | -1 | 1 | meter | acrel | dtsd1352 | libplugprot-meter-acrel-dtsd1352-v19.so | libdata-api-meter-all-x.so | -1 | -1 | 1 | 1904 | v19
V1.0 | meter | 防逆流电表 | meter-lems-antireflux | LEMS逆流电表 | -1 | -1 | 1 | meter | willfar | dtsd342 | libplugprot-meter-willfar-dtsd342-v2.so | libdata-api-meter-all-x.so | -1 | -1 | 1 | 1934 | v2
V1.0 | meter | 需量电表 | meter-lems-demand | LEMS需量电表 | -1 | -1 | 2 | meter | meter | null | libplugprot-meter-meter-null-v1.so | libdata-api-meter-all-x.so | -1 | -1 | 2 | 2013 | v1
V1.0 | meter | 需量电表 | meter-lems-demand | LEMS需量电表 | -1 | -1 | 2 | meter | acrel | amc1.4 | libplugprot-meter-acrel-amc1.4-v1.so | libdata-api-meter-all-x.so | -1 | -1 | 2 | 3358 | v1
V1.0 | meter | 电表1 | meter-mems-storage | MEMS计量电表 | 0 | -1 | 0 | meter | acrel | amc1.4 | libplugprot-meter-acrel-amc1.4-v1.so | libdata-api-meter-all-x.so | -1 | -1 | 3 | 3358 | v1
V1.0 | meter | 电表1 | meter-mems-storage | MEMS计量电表 | 1 | -1 | 0 | meter | acrel | amc1.4 | libplugprot-meter-acrel-amc1.4-v1.so | libdata-api-meter-all-x.so | -1 | -1 | 4 | 3358 | v1
V1.0 | meter | 电表1 | meter-mems-storage | MEMS计量电表 | 2 | -1 | 0 | meter | acrel | amc1.4 | libplugprot-meter-acrel-amc1.4-v1.so | libdata-api-meter-all-x.so | -1 | -1 | 5 | 3358 | v1
V1.0 | meter | 电表1 | meter-mems-storage | MEMS计量电表 | 3 | -1 | 0 | meter | acrel | amc1.4 | libplugprot-meter-acrel-amc1.4-v1.so | libdata-api-meter-all-x.so | -1 | -1 | 6 | 3358 | v1
V1.0 | meter | 电表1 | meter-mems-storage | MEMS计量电表 | 4 | -1 | 0 | meter | acrel | amc1.4 | libplugprot-meter-acrel-amc1.4-v1.so | libdata-api-meter-all-x.so | -1 | -1 | 7 | 3358 | v1
V1.0 | pcs | PCS1 |  |  | 0 | -1 | 0 | pcs | enjiu | enjiu | libplugprot-pcs-enjiu-enjiu-v15.so | libdata-api-pcs-all-x.so | -1 | -1 | 0 | 2862 | v15
V1.0 | pcs | PCS1 |  |  | 1 | -1 | 0 | pcs | enjiu | enjiu | libplugprot-pcs-enjiu-enjiu-v15.so | libdata-api-pcs-all-x.so | -1 | -1 | 1 | 2862 | v15
V1.0 | pcs | PCS1 |  |  | 2 | -1 | 0 | pcs | enjiu | enjiu | libplugprot-pcs-enjiu-enjiu-v15.so | libdata-api-pcs-all-x.so | -1 | -1 | 2 | 2862 | v15
V1.0 | pcs | PCS1 |  |  | 3 | -1 | 0 | pcs | enjiu | enjiu | libplugprot-pcs-enjiu-enjiu-v15.so | libdata-api-pcs-all-x.so | -1 | -1 | 3 | 2862 | v15
V1.0 | pcs | PCS1 |  |  | 4 | -1 | 0 | pcs | enjiu | enjiu | libplugprot-pcs-enjiu-enjiu-v15.so | libdata-api-pcs-all-x.so | -1 | -1 | 4 | 2862 | v15