力储未来储能远程监控平台 · 对接准备清单

小白版 · 照着一条条打勾就行（不用懂技术细节）

一、先搞懂：数据是怎么从储能柜跑到你屏幕上的

① 储能柜里的 EMS  →  ② 你服务器上的“中转站”  →  ③ 你的监控网页

| 角色 | 是什么 | 谁来做 |
| --- | --- | --- |
| ① EMS | 储能柜里由中和汇能提供的设备，负责采集电池、PCS、电表等数据 | 厂家出厂自带，不用你管 |
| ② 中转站（broker） | 装在你服务器上的一个后台服务（推荐 EMQX），负责把 EMS 发来的数据转发给网页 | 你自己装，有现成命令照抄 |
| ③ 监控网页 | 力储未来平台页面，用来看数据、下发策略 | 已经做好了，传上服务器即可 |

三个关键点（新手最容易绕晕的地方）：

EMS 和网页互不直连：两边都只连“中转站”，所以不需要知道对方的地址。

“中转站”装好后就一直在后台跑，不用天天管它。

网页必须用 https 打开，所以中转站要额外转成 wss 加密通道——这一步服务器上配好就行。

二、你需要准备的东西（分三份，各找各人）

A. 你自己做的（有《部署指南》，命令可照抄）

|  | 要做的事 | 怎么做 / 说明 |
| --- | --- | --- |
| □ | 一台能上外网的服务器 | 你已经有了：ykdesign.top（不用再买） |
| □ | 在服务器上装中转站（EMQX） | 按《部署指南》第二节，一条 docker 命令 |
| □ | 放行两个端口 | 1883（给 EMS 连）、443（给网页连）—— 服务器防火墙和云厂商安全组都要放 |
| □ | 给 nginx 加一段反向代理配置 | 《部署指南》第三节，6 行配置复制粘贴，让网页能用 wss 连上中转站 |
| □ | 把网页文件传到服务器 | 整个文件夹覆盖上传（原来的 /dianzhan/ 目录） |
| □ | 给中转站建两个账号 | 一个给 EMS 用（发给厂家）、一个给网页用（自己填在页面配置里） |

B. 找厂家（中和汇能）要的 —— 这一步最容易卡住

|  | 要什么 | 为什么需要 / 怎么用 |
| --- | --- | --- |
| □ | EMS 的真实 SN（设备序列号） | 填在网页配置里，报文主题按 SN 区分；例如 SN21881FFF0001 |
| □ | 让厂家在 EMS 里填你的服务器地址 | 地址 ykdesign.top、端口 1883、账号密码（用你建给 EMS 的那个） |
| □ | 《通道名（wayName）对照表》 | 要做“远程下发充放电策略”必须有，否则不知道填中文名还是英文点位名 |
| □ | 确认 EMS 现场能不能上外网 | 电站网络若受限，需厂家开白名单或走 4G 卡 |
| □ | 修订版协议文档 | 现文档有 4 处报文是错误 JSON（详见《晶农EMS协议问题清单》） |

C. 现场配合的

|  | 事项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| □ | 储能柜所在位置要有网 | 现场宽带或 4G 卡，厂家会告知 |
| □ | 确认 EMS 能访问到你的服务器 | 通常只要求 EMS 能出网即可；若现场做白名单，把你的域名/IP 加进去 |
| □ | 拿到现场联系人 | 万一不通，需要有人能到柜子那边看 EMS 状态 |

三、做到这 5 步，就能看到真实数据了

| 步骤 | 做什么 | 看到什么说明成了 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务器装好 EMQX + 配好 nginx，端口放行 | 浏览器能打开 https://ykdesign.top/dianzhan/ |
| 2 | 拿到 EMS 的 SN，并让厂家把 EMS 地址指向你的服务器 | 厂家确认已配置 |
| 3 | 打开网页 → 右上角点「演示数据」→ 填 SN → 点「连接」 | 右上角变成绿色「MQTT 已连接」 |
| 4 | 等 EMS 上线（或点「实时召测」主动要数据） | 底部「报文」里看到 EMS 发来的报文 |
| 5 | 看主页「设备总览」 | SOC、功率、电芯电压温度等开始跳动 = 对接成功 |

提示：页面右上角显示“演示数据”表示在看假数据；必须点开面板主动连接中转站，才会显示真实数据。

四、这些东西你不需要

不用另买服务器 —— 现有服务器够用

不用另买域名、不用额外申请证书 —— 已有 HTTPS

不用买数据库 —— 当前版本不存历史数据

不需要固定公网 IP —— 有域名指向就行

不需要改 EMS 内部程序 —— 只要厂家把中转站地址填进去

五、当前版本能做什么、还差什么

已经能做的

实时数据展示：设备总览九大板块（系统参数、EMS 功率流、变流器、电池主控、液冷机、电芯热力图、储能表、关口表、干接点/消防/除湿机）

登录握手、周期上报接收、主动召测

远程下发充放电策略、查询设备清单（依赖厂家的对照表）

还没做的（要上生产给客户看，得再加）

历史数据存储：关掉页面数据就断，KPI 目前是“本次会话累计”，不是真正的“今日电量”

告警记录与推送：目前只在页面上提示当前告警

多电站管理、用户登录与权限

六、遇到问题先看这三条

| 现象 | 大概率原因 | 怎么办 |
| --- | --- | --- |
| 网页显示「MQTT 已断开 / 错误」 | nginx 反代没配好，或 8083/443 端口没放行 | 检查《部署指南》第三节配置；用浏览器打开 https://你的域名/mqtt 看是否返回 400（返回 404 说明没配） |
| 显示「已连接 · 等待上报」，但一直没数据 | EMS 没上线、SN 填错，或厂家没配地址 | 问厂家 EMS 状态；让厂家确认填的地址端口账号是否正确 |
| 页面数字不动、还是「演示数据」 | 只是没点连接，或者连的是演示模式 | 点右上角数据源 → 填地址和 SN → 点「连接」 |

七、一页速查：找谁要什么

| 找谁 | 要什么 | 一句话说明 |
| --- | --- | --- |
| 厂家（中和汇能） | EMS 的 SN | “请提供这台 EMS 的序列号” |
| 厂家 | EMS 填你服务器地址 | “请把第三方 broker 配成 ykdesign.top:1883，账号密码我发你” |
| 厂家 | 通道名对照表 | “下发策略用的 wayName 请给一份与点表 TAG 的对照表” |
| 厂家 | 现场能否上外网 | “EMS 能访问公网吗？要不要加白名单” |
| 你自己 | 服务器装 EMQX + 配 nginx | 按《部署指南》二、三节操作 |
| 你自己 | 上传网页文件 | 整个目录覆盖到服务器 /dianzhan/ |

配套文件：《部署指南.md》（服务器操作手册）、《晶农EMS协议问题清单.docx》（发厂家的问题清单）。