晶农EMS MQTT 北向协议 · 对接问题清单

力储未来储能远程监控平台   →   中和汇能（山东）电气科技有限公司

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 收件方 | 中和汇能（山东）电气科技有限公司 |
| 提出方 | 力储未来储能远程监控平台 |
| 依据文件 | 《晶农EMS的MQTT通讯协议》2026-03-04；mqtt_north.xlsx 点表 |
| 验证方式 | 在真实公网 MQTT broker 上按文档逐条收发验证；并对文档示例报文做 JSON 合法性校验 |
| 验证结论 | 协议框架可用：文档定义的 14 条 Topic 链路在真实 broker 上全部可达。 但文档存在 4 处报文语法错误、多处字段不一致，且缺少连接参数，按现状无法完成真机联调。 |

一、阻塞项（不解决无法联调）

1. 文档中 4 处示例报文不是合法 JSON —— 照抄会直接解析失败

| 报文 | 文档位置 | 问题 | 建议修正 |
| --- | --- | --- | --- |
| 周期上报 PeriodReport | 协议 2. 周期上报存储数据 | ① 多个字段使用全角冒号（"DiskSpace"： / "UnuserdSpace"： / "netIp"： / "SignalStrength"： / "Ccid"： / "version"：） ② tags 末尾有多余逗号 ③ "time" 被放在 data[] 数组内部（结构错误，应与 data 同级） | 全角改半角、删除多余逗号、把 time 移出 data[] |
| 通道设置 EmsSet | 协议 4. EMS通道参数设置 | ① 全角逗号（"varValue":"25"，） ② 数组尾多余逗号（}, ]） ③ "time" 前缺少逗号 | 全角改半角、删除尾逗号、补逗号 |
| 设备信息应答 DeviceInfor | 协议 6. 设备信息 | ① 全角冒号（"DeviceManufacturer"： / "DeviceCode"：） ② "time" 前缺少逗号 | 全角改半角、补逗号 |
| 站点信息应答 UserInfor | 协议 7. 获取电站设备名称和SN | ① "time" 前缺少逗号 ② DeviceName 键重复（"电站名称" 与 "储能电站设备1" 同名，前者被覆盖） | 拆分字段名（StationName + DeviceName）、补逗号 |

影响：以上报文若按文档原文发送，任何标准 JSON 解析器都会报错；平台侧必须做特殊容错才能收下，属于不稳定隐患。

2. EmsSet 下发的通道名（wayName）取值无对照表

文档示例使用的是中文通道名："wayName":"下设充电/放电功率"、"wayName":"模块主机设置"

点表 mqtt_north.xlsx 中定义的是英文 TAG：SetPower、SOCmax、SOCmin、S1Power…S10Power 等

文档未说明两者的对应关系，也未给出 wayName 的完整取值枚举

影响：通道下发与充放电策略下发（文档第 5 节"运行策略设置"）无法实现 —— 不知道 wayName 该填中文名还是点表 TAG。

请提供：《wayName ↔ 点表 TAG 对照表》，并明确 S1~S10 分段策略的段号、时间、功率分别对应哪些 wayName，以及各单位与取值符号（功率是否仍为 -充 +放）。

3. 缺少 MQTT 连接参数定义

文档仅说明"EMS 配置好第三方 broker 后，会向第三方 broker 发送登录请求"，但未给出：

broker 地址与端口（是否支持 TLS，端口号）

用户名/密码或其它认证方式（是否为每台 EMS 独立账号）

QoS 等级与 retain 约定

keepalive、clientId 命名规则（是否要求以 SN 为 clientId）

是否要求平台侧同时提供 TCP 与 WebSocket 接入

影响：没有这些参数，EMS 无法接入任何第三方平台。请提供一份标准的接入参数说明。

二、结构性与一致性问题（会导致解析错乱或数据错位）

| # | 问题 | 文档位置 | 影响 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | "time" 位于 data[] 数组内部 | 协议 2、协议 3 | 结构错误，解析器可能把 time 当成设备数据条目 | 移至与 data 同级 |
| 5 | UnusedSpace 与 UnuserdSpace 拼写不一致 | 点表 vs 协议文档 | 平台按点表取不到"未使用空间" | 以点表为准统一为 UnusedSpace |
| 6 | 字段说明表写 deviceName，payload 实际用 deviceTag | 协议 4 扩展域表格 | 字段名不一致，容易误用 | 统一为 deviceTag，并给出取值枚举 |
| 7 | SN 与 sn 大小写混用 | 上报用 SN，召测请求用 sn | 需额外做大小写兼容 | 统一命名 |
| 8 | UserInfor 应答 Topic 无 SN 后缀，且不回传 msgId | 协议 7 | 多站/多设备场景无法配对请求与应答 | Topic 补 SN 后缀，或回传 msgId |
| 9 | 周期上报与召测应答同用 identifier = PeriodReport | 协议 3 召测应答示例 | 无法区分周期上报与召测应答 | 召测应答改用独立 identifier，或附带 msgId |
| 10 | deviceType 中文名与点表设备号缺完整枚举 | 协议 2 与点表 | 点表中还有电芯/储能表/关口表/液冷机/干接点/消防/除湿机等，实际报文用哪个名字未明确 | 提供完整对照表 |

三、需确认的行为约定

| # | 待确认事项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 11 | 周期上报节拍 | 文档"每个设备上报周期独立，EMS 侧可配置"与"每 10 分钟发送一次"如何并存？10 分钟能否由平台远程配置？ |
| 12 | 无效点表示方式 | "接收不到的数据标记成 Bad" —— 是字符串 "Bad" 还是 null？大小写是否固定？ |
| 13 | 召测应答频率 | 规定 5s × 60 帧，是否与周期上报冲突？是否造成设备压力？ |
| 14 | 登录与断线重连 | 未收到 PostRsp(result=1) 时是否重发 Login？重试间隔？断网后是否自动重新登录？ |
| 15 | 设备清单 DeviceInfor | DeviceTag 是否与点表设备号一致？是否覆盖全部设备类型？ |
| 16 | 通道下发反馈 | SetRsp 的 errormsg 是否有错误码规范？多个 Tag 部分成功如何返回？ |
| 17 | 时间与时区 | time 为 Unix 秒（UTC），EMS 是否保证时钟同步？是否提供 NTP？ |
| 18 | SN 规则 | SN 长度、字符集，与点表 SN 字段格式是否一致？Topic 中是否带 SN 前缀？ |

四、我方已完成的兼容（供参考）

为确保联调不被上述文档问题阻塞，平台侧已做如下容错处理，厂家按文档原样发送报文亦可正常接入：

兼容全角冒号/逗号、数组与对象的多余尾逗号

兼容 SN / sn 大小写差异

兼容 UserInfor 应答 Topic 不带 SN 后缀

兼容点值 "Bad"、空值、"--" 等无效表示（页面显示 --）

兼容 identifier 与实际业务不一致的情况（按 Topic 兜底识别）

但通道下发（EmsSet）依赖的 wayName 对照表缺失属于硬阻塞，无法通过容错绕过，需厂家提供。

五、验证结论摘要（附录）

验证环境：真实公网 broker（mqtt://test.mosquitto.org:1883），使用文档原文示例报文，逐条验证发布/订阅链路。

验证结果：

文档定义的 14 条 Topic 链路全部可达（登录请求/应答、周期上报、召测请求/应答、通道下发/应答、设备信息请求/应答、站点信息请求/应答）

文档 11 段示例 payload 中，7 段为合法 JSON，4 段非法（见第一部分）

复现方式：node tools/doc-conformance.js mqtt://test.mosquitto.org:1883 <SN>

待厂家提供后即可封闭的问题：

《wayName ↔ 点表 TAG 对照表》（含 S1~S10 策略段）

MQTT 接入参数说明（地址、端口、TLS、认证、QoS、clientId、keepalive）

《deviceType ↔ 点表设备号》对照表

修订后的协议文档（修正 4 处 JSON 语法错误与字段不一致）

本清单由力储未来平台侧整理，验证脚本与原始输出可随时提供复现。